江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2018-032      
项目名称：丹阳市珥陵人民政府珥陵镇幼儿园智能化项目   
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年08月10日     
江苏省建设厅制

丹阳市珥陵人民政府：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           珥陵镇幼儿园智能化项目   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年08月10日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	珥陵镇幼儿园智能化项目

	
	建设单位
	丹阳市珥陵人民政府
	项目地址
	珥陵

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏巨楷科技发展有限公司
	资质等级
	

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市珥陵人民政府
	工程名称
	珥陵镇幼儿园智能化项目

	设计编号
	ELYEY

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、未说明智能化系统线缆敷设与电力电缆、其它管线的间距要求，不符合GB50343-2012的5.3.4条相关规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、设计规范号表示不全。

2、缺电气安装国标图集号。


	设计人
	吕文杰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	汤惦叶
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	闻政昕
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市珥陵人民政府
	工程名称
	珥陵镇幼儿园智能化项目

	设计编号
	ELYEY

	一、强制性条文

1、需要保护的电子信息系统（智能化）必须采取等电位连接与接地保护措施，详见GB50343-2012的5.1.2条规定。

二、强制性标准

1、金属电缆桥架（线槽）全长不大于30m时，不应小于2处与接地干线相连接；全长大于30m时，应每隔20～30m增加与接地干线连接点。详见GB50169-2006的3.4.6条规定。

2、室外摄像机立杆安装时，视频、电源、控制传输线缆应采取防雷接地措施。参见JGJ310-2013的9.5.5条规定。

3、未说明智能化系统装置的接地电阻值要求，不符合GB50343-2012的5.2.5条规定。

4、电子信息系统线缆应采取屏蔽措施，进户线缆保护钢套管必须等电位接地。详见GB50343-2012的5.3.3条相关规定。

5、智能化系统图应标全相关SPD及其技术参数，SPD的技术参数应符合GB50343-2012的5.4.4条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、金属电缆桥架跨接线最小允许截面积要求不详。

2、电源SPD缺参数标注。



	设计人
	吕文杰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	汤惦叶
	强制性标准
	4
	
	建筑防火 
	

	审核人
	闻政昕
	
	
	建筑设计
	1

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


