暖通专业施工图设计技术审查意见

	项目名称
	南郡 9# 12#



	可再生能源
	无
	面积：   ㎡
	装机容量
	        Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	一、建筑节能方面:

1、强制性条文方面: 
无
强制性标准方面: 

无
3、其它: 

1.DGJ32/J08-2008已废止。
二、强制性条文方面: 
无

三、强制性标准方面: 
1.公共厕所未设排风设施，不满足GB50736-2012第6.3.6条。

四、设计深度方面: 

无

五、其它方面: 

1.GB50019-2003,GB50243-2002已废止。

2.合用前室的加压送风量应满足GB51251-2017第3.4.2条，应提供加压送风量计算书。

3.电梯机房应采用通风降温措施。

4.应有标准层通风平面图。

5.加压送风机房应设在专用风机房内，满足GB51251-2017第3.3.5.5条。

6.合用前室的加压送风口设置应满足GB51251-2017第3.1.3.2条。

7.机械加压送风系统应采用管道送风，不应采用土建风道。



	设  计  人
	  张炳华
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	 
	强制性标准
	1
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	郦文秀
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2018.8.20

	复核人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2018.8.20


