暖通专业施工图设计技术审查意见

	项目名称
	汇金天地项目二期14#楼



	可再生能源
	无
	面积：   ㎡
	装机容量
	        Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	一、建筑节能方面:

1、强制性条文方面: 
无

强制性标准方面: 

无
3、其它: 
1.负荷计算书中未见屋面负荷。

2.负荷计算书与绿建专篇不一致，请明确。

二、强制性条文方面: 
无

三、强制性标准方面: 
无

四、设计深度方面: 

无

五、其它方面: 

1.前室、合用前室应有余压要求。

2.应明确加压送风口的控制方式。

3.加压送风口不应设在门后。

4.合用前室的加压送风量应满足GB51251-2017第3.4.2条，应提供加压送风量计算书。

5.前室、合用前室的加压送风口设置应满足GB51251-2017第3.1.3.2条
6.加压送风机房应设在专用风机房内，满足GB51251-2017第3.3.5.5条。

	设  计  人
	   陈大建
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	蒋晓晖 
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	蒋晓晖 
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2018.8.20

	复核人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2018.8.20


