江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2018-033      
项目名称：丹阳市教育投资发展有限公司南京师范大学
中北学院（丹阳）项目图书馆室内装饰   
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年08月27日     
江苏省建设厅制

丹阳市教育投资发展有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           南京师范大学中北学院（丹阳）项目图书馆室内装饰   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年08月27日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目图书馆室内装饰

	
	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	项目地址
	练湖

	
	建筑面积
	21057.7㎡
	建筑总高度
	28.350m

	
	建筑层数
	地上：6层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	一 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


室内装饰设计（建筑）专业审查意见一
	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目图书馆室内装饰

	设计编号
	S17-L-1

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文 

（无）

（二）、强制性标准

1、控制好室内环境质量，甲醛、苯、氨、TVOC 、氡五项指标（应明确按几类控制？）应按照江苏省标准《民用建筑室内装修工程环境质量验收规程》DGJ32/J140-2012要求设计。

（三）、其它 

（无）

二、强制性条文

1、多处房间（如二楼小报告厅、电子阅览室）人数超过60人、单门超过30人的，门应外开（建规6.4.11-1条）。

2、不应破坏原设计的五层两个防火分区5F-1、5F-2，防火分区超标（建规5.3.1条）。

三、强制性标准

1、房间的隔墙（如二层的电子阅览室）是疏散走道两侧的隔墙，不能简单的采用普通双层钢化玻璃，均应满足建规5.1.2条的耐火极限1.0h要求。此情况有多处！

2、中庭的栏杆，装修改为6+6钢化清玻，很不安全，应不小于钢化夹层16.76mm厚（见建筑玻璃应用技术规程7.2.5条），

四、安全隐患

1、多处内部房间功能改变，如一层许多房间原设计是“自习、阅览、简餐、活动等”，


	设计人
	钱磊
	安全隐患
	2
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	2

	审核人
	黄斌
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	建筑设备
	


室内装饰设计（建筑）专业审查意见二
	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目图书馆室内装饰

	设计编号
	S17-L-1

	装修改变为大间的“密集书库”,原设计的“结构荷载”增加非常多，应防止结构的“安全隐患”。（注意：建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210－2001的3．1．5条）。

2、本建筑属于人员密集场所，布置比较复杂，仅从“装饰图纸”来看，尚有违反建筑规范（强制性条文、标准）的情况存在，会造成一定的安全隐患。故请装饰设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，在保证不降低原工程的结构安全、节能、防火设计、防火设施的前提下，必须承担其相应的安全责任。

五、其他

1、本次审查仅限于“装饰设计”、不应变动、涉及结构、节能、消防部分（需消防部门批准）。

2、装修功能改变为大间的“密集书库”，相应的设备专业也应修改！

3、一层的消防控制室面积明显减少，应征得设备专业的意见。

4、凡落地玻璃均应设置提醒标志，防止人员误撞（玻璃幕墙工程技术规范4.4.4条）。


	设计人
	钱磊
	安全隐患
	2
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	2

	审核人
	黄斌
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	建筑设备
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目图书馆室内装饰

	设计编号
	2018-083

	一、节能方面

1，市政水压0.24MPa,直供二层，未充分利用市政压力。

2、 强制性条文

（无）

3、 强制性标准

1，一层3轴消防电梯前室未设消火栓。《水消规》GB50974-2014 7.4.5条。

2，二层信息共享大厅，三层研讨区南北向消火栓距离超30米。《水消规》GB50974-2014 7.4.10.1条。

3，未设试验消火栓。《水消规》GB50974-2014 7.4.9条。

四、安全隐患

（无）

五、其他
1，核查三层人文阅览、社科预览，四层外文阅览、学术阅览，五层特藏阅览尽端（靠7轴楼梯间处）是否可双栓保护。

2，喷淋系统末端排水应设专用排水管，不宜排入机房地漏。

3，消防系统最高处应设自动排气阀。



	设计人
	沈杰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	建筑设备
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目图书馆室内装饰

	设计编号
	2018-083

	一、节能方面

1、公共建筑绿色设计电气专篇，缺阅览室照明节能措施。

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

1、疏散楼梯间未设置消防应急广播扬声器，不符合GB50116-2013的6.6.1-1条相关规定。
2、火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。详见GB50116-2013的10.1.4条规定。

四、安全隐患

（无）

五、其他

1、补充设计依据： JGJ310-2013、JGJ38-2015。

2、深化能耗监测系统设计，设置系统监控主机及其相关设备，标注设备、数据采集器、数据线等型号规格；消防控制室应设置系统监控主机及其相关设备，标出进出线缆。补充消防控制室设备布置图（标出全部设备）。

3、核实自动跟踪定位灭火装置数量，系统图、设备表，应与平面图表达一致。
4、消防控制室应设置自动跟踪定位灭火装置主机。（见设计说明）

6、补充说明消防用电设备回路过载保护只作于信号、不动作，热继电器只作于报警。

5、补充图纸目录。


	设计人
	范利平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目图书馆室内装饰

	设计编号
	2018-083

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）

五、其他

（无）



	设计人
	范利平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目图书馆室内装饰

	设计编号
	2018-083

	一、建筑节能方面:

（一）强制性条文方面: 

无

（二）强制性标准方面: 

无

（三）其它: 
无

二、强制性条文方面: 
（无）

三、强制性标准方面: 

1.应计算建筑物全年动态负荷，并对土壤做热平衡分析。

2.冷凝水干管始端未设置扫除口，不满足GB50736-2012第8.5.23.3条。

3.冷却塔的防火要求应满足GB50736-2012第8.6.6.6条。

4.报告厅、会议室等人员密集场所及库房等应采用机械排风，GB50736-2012第7.3.22条。

5.事故排风应在室内、外便于操作处设置电器开关。

四、设计深度方面: 

（无）

五、其它方面: 

1.防、排烟系统应按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017完善。

2.变电所的补风应考虑防雨要求。

3.采用自然排烟的房间应明确其可开启的外窗面积是否满足要求。

4.采用机械排烟的房间及中庭应明确其排烟量要求。

5.请校核二层综合阅览补风管的标高是否满足要求。

6.门厅、信息共享大厅排烟系统采用常开风口时，应就近设置排烟风机控制点。


	设计人
	   张炳华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	郦文秀  
	强制性标准
	5
	
	建筑防火 
	

	审核人
	郦文秀
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


