江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2018-161       
项目名称：江苏大亚铝业有限公司超薄铝箔生产线技改扩能建设项目（综合仓库、油库、生产调度楼、泵站空气站、食堂宿舍楼）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2018年08月29日   
江苏省建设厅制

江苏大亚铝业有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的超薄铝箔生产线技改扩能建设项目（综合仓库、油库、生产调度楼、泵站空气站、食堂宿舍楼）    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2018年08月29日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

大亚铝业  17-96（  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	综合仓库
	
	1F
	轻钢
	桩基
	
	5T
	乙级
	III类

	生产调度楼
	
	3F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	食堂宿舍楼
	
	3F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	油库
	
	1F
	轻钢
	柱下独立基础
	
	
	乙级
	III类

	泵站、压缩空气站
	
	1F
	框架
	柱下独立基础
	
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

无

三、其他

1、5.2大地构造及地层概况中“据资料，该区土层厚约55.0m左右”与地震效应中“强风化泥质砂岩埋深在58.0m左右”不一致，请复核。

2、 因综合仓库场地内有已填水塘，应建议对已填水塘处的室内地坪地基进行处理。

3、 基坑概况中仍采用JGJ120-99欠妥，宜注意更新。



	设计人
	杨益民
	专业负责人
	杨益民
	注册师
	杨益民


