
暖通专业施工图设计技术审查意见

	项目名称
	丹阳东城金街项目  10#

	可再生能源
	
	面积： ㎡
	装机容量
	Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无
（三）其它
无
二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无
（三）、系统可靠性及其他

1、GB50243-2002已废止。

2、排风（烟）口的位置与补风口的位置设置于同一端，不利于排风排烟。

3、若8月1日前未取得工程规划许可证应按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017完善设计。



	设  计  人
	徐鹏飞
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	漆海兵
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	漆海兵
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2018/8/6


暖通专业施工图设计技术审查意见

	项目名称
	丹阳东城金街项目  二期地下室

	可再生能源
	
	面积： ㎡
	装机容量
	Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无
（三）其它
无
二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无
（三）、系统可靠性及其他

1、设计说明应明确每个防烟分区的补风措施，图面上应明确绘制出补风口的位置及有效的进风面积。

2、若8月1日前未取得工程规划许可证应按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017完善设计。



	设  计  人
	徐鹏飞
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	漆海兵
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	漆海兵
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2018/8/6


