江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2018-125        
项目名称：丹阳市佳风电镀材料有限公司危险品
仓库、事故池、消防水池、消防泵房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2018年08月01日   
江苏省建设厅制

丹阳市佳风电镀材料有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的危险品仓库、事故池、消防水池、消防泵房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2018年08月01日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

佳风电镀材料 17-191 （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	危险品仓库 
	
	1F
	排架
	浅基础
	
	无
	乙级
	III类

	事故池
	
	-1F
	钢筋砼
	筏板基础
	
	
	乙级
	III类

	消防水池、消防泵房
	
	-1F
	钢筋砼
	筏板基础
	
	
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

无

1、 违反强制性标准方面

2、 地基基础设计等级为丙级有误，不符合GB50007-2011 第3.0.1条（场地、地基复杂程度均为中等，即为二级）。

3、 危险品仓库（平面图上显示部分为剧毒品库）抗震设计等级划为丙类有误，不符合GB50223-2008第8.0.3条中第1款。

4、 因危险品仓库抗震设防等级为乙级，本报告中未提供实测剪切波速，不符合GB5011-2010（2016版）第4.1.3条。

三、其他

1、请提供覆盖层厚度为60.0m的邻近场地的工程名称、勘察编号及钻孔的柱状图。

2、宜建议在事故池、危险品仓库基槽开挖前，将东侧部分影响施工的围墙拆除，待竣工后恢复。

3、请将工程负责人的注册岩土章补盖上。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


