江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2018-178       
项目名称：大赛璐安全系统（江苏）有限公司焚烧场工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2018年09月12日   
江苏省建设厅制

大赛璐安全系统（江苏）有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的焚烧场工程    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2018年09月12日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

大赛璐安全系统2018（勘）135（  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	保全维修栋
	5.0
	1F
	排架
	柱下独基
	
	无
	乙级
	II类

	GG、INF置场
	5.0
	1F
	排架
	柱下独基
	
	无
	乙级
	II类

	操作作业室
	5.0
	1F
	排架
	柱下独基
	
	无
	乙级
	II类

	称重洗净室
	5.0
	1F
	排架
	柱下独基
	
	无
	乙级
	II类

	气体沉淀室
	5.0
	1F
	排架
	柱下独基
	
	无
	乙级
	II类

	GG处理设备区
	
	
	
	柱下独基
	
	
	乙级
	II类

	INF处理设备区
	
	
	
	柱下独基
	
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

1、 按干湿交替条件下，地下水对砼结构中的钢筋具有弱腐蚀性有误，不符合GB50021-2001（2009版）第12.2.4条。

2、 INF处理设备区场地属抗震一般地段有误，操作作业室、GG处理设备区及气体沉淀室场地属抗震有利地段有误，均不符合GB50011-2010（2016版）第4.1.1条（场地位于两个性质不同的地貌单元上）。

三、其他

无



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


