江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       外接2018-020        
项目名称：高邮市新城亿博房地产开发有限公司
高邮市龙蟠里小区5#小区变 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2018年08月28日     
江苏省建设厅制

高邮市新城亿博房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           高邮市龙蟠里小区5#小区变   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年08月28日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	高邮市龙蟠里小区5#小区变

	
	建设单位
	高邮市新城亿博房地产开发有限公司
	项目地址
	高邮市

	
	建筑面积
	236㎡（地上）
	建筑总高度
	6.70m

	
	建筑层数
	地上1层  
	耐火等级
	地上二级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	独 基

	
	规 模
	
	工程等级
	三 类

	勘察单位
	常州市规划设计院
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏筑原建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	高邮市新城亿博房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮市龙蟠里小区5#小区变

	设计编号
	工程编号18-05-32，设计编号18-379

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）
四、其他

（无）


	设计人
	徐曦
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李阳春
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李阳春
	项目负责人：李阳春
	
	建筑设计
	

	注册师
	李阳春
	执业证章号
	3202016-011
	
	建筑设备
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	高邮市新城亿博房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮市龙蟠里小区5#小区变

	设计编号
	工程编号18-05-32，设计编号18-379

	一、强制性条文

（无）

二、 安全性问题

（无）

三、强制性标准  

（无）

四、设计深度
1. 屋面折梁、折板需画出大样详图。

2. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	李 新
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	赵翠成
	强制性标准
	0
	
	结构设计 
	0

	审核人
	朱 玲
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	赵翠成
	执业证章号
	3202016-S006
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	高邮市新城亿博房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮市龙蟠里小区5#小区变

	设计编号
	工程编号18-05-32，设计编号18-379

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他

  1．消火栓用室外消火栓系统保护，应注明室外消火栓所在位置与本工程的距离。


	设计人
	朱忠凯
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	王辉
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	王辉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	高邮市新城亿博房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮市龙蟠里小区5#小区变

	设计编号
	工程编号18-05-32，设计编号18-379

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）


	设计人
	杨 荣
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	戈晓军
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	戈晓军
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	高邮市新城亿博房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮市龙蟠里小区5#小区变

	设计编号
	工程编号18-05-32，设计编号18-379

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、未交待作接地体的基础内钢筋距地面不小于0.5m的要求，不符合GB50057-2010的4.4.5条第一款规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	杨 荣
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	戈晓军
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	戈晓军
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	高邮市新城亿博房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮市龙蟠里小区5#小区变

	设计编号
	工程编号18-05-32，设计编号18-379

	一、绿建设计部分
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）其它
无

二、强制性条文方面

无

三、强制性标准方面

无

四、设计深度方面

无

五、其它方面

1.自然补风应满足防雨要求。



	设计人
	   龚春年
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	蒋晓晖 
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	蒋晓晖
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


