江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2018-187          
项目名称：丹阳市晶度光学材料研究有限公司泵房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2018年09月21日     
江苏省建设厅制

丹阳市晶度光学材料研究有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           泵房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年09月21日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	泵房

	
	建设单位
	丹阳市晶度光学材料研究有限公司
	项目地址
	陵口

	
	建筑面积
	163.3㎡
	建筑总高度
	-4.2m 

	
	建筑层数
	地下：1层 （局部地上1层） 
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	筏 基

	
	规 模
	
	工程等级
	小 型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市晶度光学材料研究有限公司
	工程名称
	泵房

	设计编号
	ZJ2016-070-6

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	钱磊
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄斌
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄斌
	工业项目负责人：真宏瑄
	
	建筑功能
	

	注册师
	黄斌
	执业证章号
	3201279-006
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市晶度光学材料研究有限公司
	工程名称
	泵房

	设计编号
	ZJ2016-070-6

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

1. 水池部分的抗浮计算：浮力大于抗浮力，有安全隐患，请设计重新核算。

三、强制性标准  

1. 梁、柱保护层厚度不符合GB50010-2010-8.2.1-2条规定。

2. 计算书：

1）没有提供地质报告，计算时的fak与施工说明中不一致，请核查。

2）层高与图纸不符。

3）缺梁、板上荷载计算统计过程。

4）筏板计算书字迹太小，无法审核。

四、设计深度

1. 结施04 /04：伸至-1.433标高的TZ1影响门洞尺寸；TL1、TL2宜设置抗扭钢筋，梯段板上部负筋配置应同板底配筋。。

2. 施工图应注明基坑开挖（不得超挖、周边堆载）要求、开挖完成后立即施工垫层，对基坑进行封闭处理，防止水浸和暴露，及时进行地下结构施工以及监测要求、池内充水试验要求等。

3. 本工程砼构件请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。  



	设计人
	繆启文
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	真宏瑄
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	0

	审核人
	真宏瑄
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	真宏瑄
	执业证章号
	3201279-S007
	
	
	


