暖通专业施工图设计技术审查意见

	项目名称
	南郡地下室



	可再生能源
	无
	面积：   ㎡
	装机容量
	        Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	一、建筑节能方面:

1、强制性条文方面: 
无

强制性标准方面: 

无
3、其它: 
1.大于10000m3/h的通风系统的风机效率应标注在设备表中。

二、强制性条文方面: 
无

三、强制性标准方面: 
无

四、设计深度方面: 

无

五、其它方面: 

1.排烟系统软接头应明确采用不燃材料。

2.汽车库的排风量应按JGJ100-2015第7.3.4条，排风量与排烟量相差较大时，应采用双速风机。



	设  计  人
	   张炳华
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	郦文秀
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	郦文秀
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2018.9.29

	复核人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2018.9.29


