江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        市政2018-013       
项目名称：丹阳光大环保能源有限公司丹阳市生活垃圾
焚烧发电项目坡道 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2018年08月31日     
江苏省建设厅制

丹阳光大环保能源有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳市生活垃圾焚烧发电项目坡道  项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年08月31日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳市生活垃圾焚烧发电项目坡道

	
	建设单位
	丹阳光大环保能源有限公司
	项目地址
	丹北镇

	
	建筑面积
	1120.11㎡
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	地上1层
	耐火等级
	二级/丁类

	
	场地类别
	Ⅱ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	桩筏基础

	
	规 模
	
	工程等级
	

	勘察单位
	江苏中森建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏省节能工程设计研究院有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳光大环保能源有限公司
	工程名称
	丹阳市生活垃圾焚烧发电项目坡道

	设计编号
	EBSJY-FA180011S-JZ09

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

无

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）

五、其他                                                                                                                                                                                                                                                    
（无）



	设计人
	徐  瑶
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	陆  波
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	陆  波
	工业项目负责人：王雷
	
	建筑功能
	

	注册师
	陆  波
	执业证章号
	3201629-002
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳光大环保能源有限公司
	工程名称
	丹阳市生活垃圾焚烧发电项目坡道

	设计编号
	EBSJY-FA180011S-JZ09

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、电力建筑应根据其直接影响的城市和企业的范围及地震破坏造成的直接和间接经济损失划分抗震设防类别。《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008第5.2.2条。

2、坡道汽车荷载宜按规范方法计算等效均布活荷载确定。

3、柱配筋计算原则不宜按单偏压计算。

四、设计深度

1、缺桩配筋图、桩长、桩检测要求、桩砼等级、保护层厚度，且需有相应计算书。

2、坡道上部钢结构顶无结构图、计算书，坡道梁上有无考虑该荷载？

3、三桩承台大样有两个，配筋不同，需明确。

4、二桩承台两剖面中上部钢筋标注不一致，且无承台底面标高。


	设计人
	 曹正旺
	安全隐患
	/
	强

制

性

条

文
	地基基础
	/

	专业负责人
	王  雷
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	/

	审核人
	王  雷
	
	
	房屋抗震设计
	/

	注册师
	王  雷
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳光大环保能源有限公司
	工程名称
	丹阳市生活垃圾焚烧发电项目坡道

	设计编号
	EBSJY-FA180011S-JZ09

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）



	设计人
	李希红
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	陈东
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	孟鑫
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳光大环保能源有限公司
	工程名称
	丹阳市生活垃圾焚烧发电项目坡道

	设计编号
	EBSJY-FA180011S-JZ09

	一、节能方面

（无）
二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）
五、其他

1、用电负荷等级不详。

2、进线电源如为直埋式，应采用铠装型电缆。



	设计人
	崔凤婉
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵水春
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵水春
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳光大环保能源有限公司
	工程名称
	丹阳市生活垃圾焚烧发电项目坡道

	设计编号
	EBSJY-FA180011S-JZ09

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	崔凤婉
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵水春
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵水春
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


