（建筑）专业第二次复审意见

	建设单位
	万盛精密钣金江苏有限公司
	工程名称
	全自动多功能医用清洗机智能化生产线建设项目（丹阳）生产车间

	设计编号
	2019（2）-7（sj）-01

	一、强制性条文

1、办公楼（较高一侧）与厂房（较低一侧）间的防火间距不够，在距离厂房10米范围内（≥3.5米范围内可在较高一侧采用甲级防火门、窗。见防火图集5.2.2图示7）的较高一侧（办公楼）外墙应全部是防火墙时，间距才可以不限（建规5.2.2条、见防火图集5.2.2图示3）。
第二次复审意见：如果取消墙上的门窗洞口，楼梯间、办公室、会客室、厕所等均为黑房间，应继续修改到位！



	设计人
	程威
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	包志鹏
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	包志鹏
	民用项目负责人：胡健
	
	建筑功能
	

	注册师
	包志鹏
	执业证章号
	3201433-012
	
	
	


