（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市第五中学
	工程名称
	食堂餐厅改造

	设计编号
	19-041

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、按照GB51309-2018的2.0.3条规定，A型消防应急灯具的主电源和蓄电池电源额定工作电压均应不大于DC36V。设计的配电系统回路采用AC24V电源，不符合规范要求。
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、按照GB51309-2018的相关规定，补充消防应急照明和疏散指示系统设计说明。

2、如果厨房使用天然气或液化石油气，应设置可燃气体检测报警装置。


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市第五中学
	工程名称
	食堂餐厅改造

	设计编号
	19-041

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


