
万盛精密钣金江苏有限公司（勘察）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	生产车间
	
	1-3F
	框架
	独立基础
	
	10T
	乙级
	III类

	研发中心
	
	1-2F
	框架
	独立基础
	
	
	乙级
	III类

	食堂
	
	1-2F
	框架
	独立基础
	
	
	乙级
	III类

	配电房、门卫
	
	1F
	框架
	独立基础
	
	
	乙级
	III类

	泵房、水池
	
	-1F
	框架、钢筋砼
	独立基础/筏板
	
	水池埋深3.0m
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

无

违反强制性标准方面

地基基础设计等级为丙级有误，不符合GB50007-2011第3.0.1条。

⑤层粉砂描述“摇震反应、光泽反应、韧性、干强度”有误，不符合GB50021-2001（2009）版第3.3.7条表3.3.7。

液化指数计算表中临界击数计算有误，不符合GB50011-2010（2016版）第4.3.4条。

三、其他

1、桩基设计等级为丙级多余，建议删除。

2、泵房、水池宜补充基坑侧壁安全等、支护方案及开挖注意事项等等。

3、②层粉土缺标准贯入试验，现场勘探时土工试验尚未完成，无法确定粘粒含量一定大于10%。

4、宜建议暗塘部位的室内地坪地基进行适当处理，因为暗塘内填土属欠固结土，特别是有行车的车间内的室内地坪。

	设计人
	
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三

	违反强制性条文数
	无
	违反强制性标准数
	3

	审查人
	
	认定证书号
	
	日  期

	复核人
	
	认定证书号
	
	2019.9.4



