江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2019-033        
项目名称： 丹阳市明飞车灯有限公司8#厂房 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年10月16日     
江苏省建设厅制

丹阳市明飞车灯有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           8#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年10月16日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	8#厂房

	
	建设单位
	丹阳市明飞车灯有限公司
	项目地址
	丹北镇

	
	建筑面积
	原建筑设计5634㎡

本次建筑设计4643㎡
	建筑总高度
	23.41m

	
	建筑层数
	F5（局部F6）
	耐火等级
	二级/丁类

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	外墙装饰
	基础形式
	

	
	规 模
	5层、跨度13m、吊车无、

5000㎡≤面积≤20000㎡
	工程等级
	大 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


幕墙（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市明飞车灯有限公司
	工程名称
	8#厂房幕墙施工图

	设计编号
	18-198-MQ

	一、绿建（节能）方面

1、本建筑是丁类厂房，没有节能要求，原设计不是中空保温窗！如果有工业建筑保温要求，应按照国家标准（工业建筑）重新设计节能！
二、强制性条文

1、原设计的底层7轴处楼电梯间的安全出口不得取消（建规3.7.2条、2.1.1条）。
三、强制性标准

1、原设计的底层7轴处楼梯间窗与两侧的窗防火间踞1.0米不应取消（建规6.4.1条）。
四、安全隐患

1、原设计在三层处，主出入口通道上方、玻璃幕墙下方的安全雨篷不应取消（苏建函科〔2015〕297号）。

五、其他                                                                                                                                                                                                                                                    
1、原建筑设计5634㎡，本次建筑设计4643㎡，为什么不一致？

2、建筑总高度23.41m，本次建筑总高度29.511m，为什么不一致？变成高层建筑了？

3、究竟是几层楼？本次标注4层楼（标高却是5层）？原设计F5（局部F6）。难道少建了一层楼？
4、图纸没有人员签字？


	设计人
	潘建国
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	周晓跃
	工业项目负责人：眭亮
	
	建筑功能
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市明飞车灯有限公司
	工程名称
	8#厂房幕墙施工图

	设计编号
	18-198-MQ

	一、强制性条文

（无）

二、安全性问题: 

（无）

三、强制性标准

1. 女儿墙上后置埋件设在压顶处，压顶的尺寸偏小（高度100mm）和混凝土等级低于C30，均不满足JGJ 133—2001-5.8.3条规定；后置埋件按 JGJ145—2013—4.3.2条要求注明设计使用年限。1~5等轴的石材后置埋件设在二次构件构造柱上，其混凝土等级低于C30，截面宽度凸出部位仅300mm，如何能并排设置两个后置埋件？

2. 计算书：

1）玻璃幕墙计算书立柱的间距取值1.01m，小于图纸中立柱间距，请设计按图纸实际间距复核原设计，并回复复核结果。 

四、设计深度

1. 立柱和埋件立面布置图比例太小，还需放大，并应注明立柱伸缩缝设置位置。

2. 补充的图纸请增加图纸目录加以说明。



	设计人
	潘建国
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	0

	审核人
	眭 亮
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


