（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏上钺汽车部件有限公司
	工程名称
	厂房

	设计编号
	ZJ2019-011

	一、强制性条文

1、未见暖通专业图？地下室的楼梯间：如果是自然通风的封闭楼梯间最顶部应有1.0㎡的可开启外窗（防排烟规范3.2.1条）；如果是机械加压送风的封闭楼梯间最顶部的应有1.0㎡的固定外窗（防排烟规范3.3.11条）。

第一次复审意见：地下室的楼梯间顶部的防排烟问题还是没有解决。



	设计人
	宋军岩
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄斌
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄斌
	工业项目负责人：眭亮
	
	建筑功能
	

	注册师
	黄斌
	执业证章号
	3201279-006
	
	
	


