幕墙（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市明飞车灯有限公司
	工程名称
	8#厂房幕墙施工图

	设计编号
	18-198-MQ

	一、绿建（节能）方面

1、本建筑是丁类厂房，没有节能要求，原设计不是中空保温窗！如果有工业建筑保温要求，应按照国家标准（工业建筑）重新设计节能！

第一次复审意见：1改/42图怎么还是双层中空刚化玻璃？
二、强制性条文

1、原设计的底层7轴处楼电梯间的安全出口不得取消（建规3.7.2条、2.1.1条）。

第一次复审意见：虽然增加了门，但是所有的外门应向外开启！


	设计人
	潘建国
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	工业项目负责人：眭亮
	
	建筑功能
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


