江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2019-119       
项目名称：江苏朗佑精密部件制造有限公司一期工程 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2019年05月13日   
江苏省建设厅制

江苏朗佑精密部件制造有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的一期工程    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2019年05月13日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

朗佑精密部件制造19（勘）008  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#厂房
	
	1F
	钢结构
	浅基础
	
	5T
	乙级
	III类

	1#办公
	
	5F
	框架
	浅基础
	
	
	乙级
	III类

	2#配套用房
	
	2F
	框架
	浅基础
	
	
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

1、抗震地段确定错误。不满足规范GB50011-2010第4.1.1条表4.1.1.。
2、无地下水和土的腐蚀性分析资料，地下水和地基土的腐蚀性评价无依据。不满足规范GB50021-2001第12.1.1条。

三、其他

1、因1#办公部分基槽开挖较深，达建议±0.00以下5.4米，宜建议结构设计人员对超深部分的基础及结构进行加强处理。

2、宜建议对水泥土搅拌桩加固地基的承载力进行检测，确保满足设计要求。

3、勘察依据标准中缺省规。

4、②层土的承载力特征值与压缩模量和波速值等不匹配。



	设计人
	丁卫
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


