江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2019-119          
项目名称：江苏朗佑精密部件制造有限公司年产2000万
模次汽车零部件生产线新建项目1#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年05月17日     
江苏省建设厅制

江苏朗佑精密部件制造有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           年产2000万模次汽车零部件生产线新建项目1#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年05月17日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	年产2000万模次汽车零部件生产线新建项目1#厂房

	
	建设单位
	江苏朗佑精密部件制造有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	计容建筑面积22156.77㎡

总建筑面积15147.26㎡
	建筑总高度
	23.10m

	
	建筑层数
	车间：地上1层
办公楼：地上5层
	耐火等级
	二级/丙2类

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	钢结构/框 架
	基础形式
	独 基

	
	规 模
	车间：1层/跨度22m/吊车5T/面积≥20000㎡。
	工程等级
	大型厂房

中型办公楼

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	苏州建设（集团）规划建筑设计院
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见一
	建设单位
	江苏朗佑精密部件制造有限公司
	工程名称
	年产2000万模次汽车零部件生产线新建项目1#厂房

	设计编号
	2019-B88-01

	一、绿建（节能）方面

1、南侧办公楼：应按照公建设计补充节能内容（国家公共建筑节能设计标准3.1.1条）。（强标）。

2、南侧办公楼：应补充绿色建筑设计内容（江苏省绿色建筑设计标准1.0.2条）。（强标）。

3、注意：建筑材料做法表的屋面（倒置屋面）的保温层50厚要改到75厚（与节能专篇、计算书同）。
二、强制性条文

1、办公楼开向疏散走道的门开启后影响疏散走道净宽度（建规5.5.18条）。

三、强制性标准

1、防火设计说明必须写出具体是什么物品，才能确定车间、仓库：火灾危险性丙类2项（建规3.1.1条）。

2、卫生间距离使用的最远点不应超过50米（参见办公规范4.6.3条）。

3、建筑材料做法表：轻钢屋面为 75厚的彩钢玻璃纤维保温棉（容重16Kg/m3)夹心板估计达不到0.5h耐火极限，参见建规P438页建筑构件0.5h的做法，建议改为 100厚的彩钢岩棉板（容重120Kg/m3)夹芯板（注：屋面板为0.5h时，防火墙可不高出屋面，屋面水平防火带也可不要，参见建规6.1.1条）。
4、办公楼四层、五层北侧开窗后，不应贴邻建造，应有防火间距（建规3.4.5条）。
四、安全隐患

1、建设方提供生产产品名称是金属制品，具体是什么物品？（建设方及负责人应提供：生产物品、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）。



	设计人
	秦晓春
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	文威
	强制性标准
	6
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	文威
	工业项目负责人：王莹
	
	建筑功能
	

	注册师
	文威
	执业证章号
	3201660-005
	
	
	


（建筑）专业审查意见二
	建设单位
	江苏朗佑精密部件制造有限公司
	工程名称
	年产2000万模次汽车零部件生产线新建项目1#厂房

	设计编号
	2019-B88-01

	五、其他    

1、建筑设计图丙类厂房排烟设计内容不全面（参见建规8.5.2条）。

2、公建设有电梯时，至少应设一台无障碍电梯，图纸交代不清楚。参见残规GB50763-2012的8.1.4条。

3、防火分区问题：应增加防火分区（含办公楼）设计说明，防火分区间的分隔要求？ 钢梁柱防火涂料、耐火时间，等等。

4、请提供批准的规划图、政府项目批文。

5、设计说明应针对本项目特点编制！

6、大厅内侧二层及以上安装玻璃幕墙（仅少量面积）的，应在幕墙下方区域合理设置挑檐、防冲击雨篷等防护设施（苏建函科〔2015〕297号）。

7、办公楼走道上的玻璃隔断或轻质墙要注明满足1.0耐火极限。

8、复查办公楼8轴上卫生间外窗与厂房外窗的要求4米 ？

9、办公楼二层平面中庭处的YM1821，门窗表没有？什么门？说明一下。
注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网www.dysstzx.com下载


	设计人
	秦晓春
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	文威
	强制性标准
	6
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	文威
	工业项目负责人：王莹
	
	建筑功能
	

	注册师
	文威
	执业证章号
	3201660-005
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏朗佑精密部件制造有限公司
	工程名称
	年产2000万模次汽车零部件生产线新建项目1#厂房

	设计编号
	2019-B88-01

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

1. S-03-03：F、G、H交5~12轴6.150m标高处有设备间凸在牛腿外，小车横向运行时安全如何保证？

三、强制性标准  

1. S-03-05：屋面水平支撑、系杆与钢梁连接节点图错误，需按GB51022-2015-7.2.1条规定设置。

2. 计算书：

1）未见LT4计算书，LT5计算书上基本风压取0.20不符合要求。

2）缺梁、板上荷载统计计算，设计依据不足。

3）较大跨度梁需提供裂缝、挠度计算成果。

四、设计深度
1. 结构说明5.1.1条，±0.00以上应采用混合砂浆砌筑墙体。

2. S-03-11：节点6、8、10等梁、柱翼缘变截面做法应该渐变，不应突变。

3. 未见屋顶气窗结构图纸。

4. A、D等轴框架梁与柱中心线的偏心距＞柱宽1/4，也需采取增设梁水平加腋。

5. S-04-10：11、12交A~B轴上的梁应考虑抗扭，梁两侧纵筋应按抗扭钢筋设置。


	设计人
	张燕 陈昌龙
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	王 莹
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	0

	审核人
	王 莹
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	王 莹
	执业证章号
	32001660-S008
	
	
	


（给排水）专业审查意见一
	建设单位
	江苏朗佑精密部件制造有限公司
	工程名称
	年产2000万模次汽车零部件生产线新建项目总图

	设计编号
	2019-B88

	一、节能方面

（无） 

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他

1，提供各市政管线及接口情况。

2，图面不清，重新出图。


	设计人
	顾梦依
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	冯有凤
	强制性标准
	0
	
	
	

	审核人
	冯有凤
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见二
	建设单位
	江苏朗佑精密部件制造有限公司
	工程名称
	年产2000万模次汽车零部件生产线新建项目1#厂房

	设计编号
	2019-B88-01

	一、强制性条文

1，本工程有多种K值喷头，应分区域设置测试装置（仓库、厂房、办公），并明确末端试水装置和试水阀设置位置及试水接头K值。《喷规》GB50084-2017  6.5.1条

2，喷淋末端处应设专用排水设施，间接排水，排水能力充足。《水消规》GB50974-2014  9.3.1条

3，单体及总图中均未见设置消防水泵接合器。《水消规》GB50974-2014  5.4.1条

二、强制性标准

1, 室内消防水量15L/S ,不符合《水消规》GB50974-2014  3.2.5条，并核查消防水池储水量。

2，一层J-H轴房间未有消火栓保护。《水消规》GB50974-2014  7.4.6条

3, 五层办公电梯入口处喷头距边墙距离不符合《喷规》GB50084-2017  7.1.2条。

4，XL-1支状立管接两层消火栓，不符合消火栓两路供水要求。

5，厂房消防主环网在XL-32与XL-a’接入管段间应设阀门，否则两路进水不可靠。

6，集水坑有效容积明显小于水泵5min出水量。《建水规》GB50015-2003(2009版)4.7.8.1条。

7，减压孔板厚2mm,不符合《喷规》GB50084-2017  9.3.1条及条文说明要求。

8，办公部分应做好节水节能设计，并提供绿建专篇。

9，仓库区应做好消防排水。《水消规》GB50974-2014  9.2.1条

10，根据消火栓泵扬程看，部分楼层消火栓超压。《水消规》GB50974-2014  7.4.12条。
11，消防水箱储水高度1m,有效储水不足18吨，不符合《水消规》GB50974-2014  5.2.1条



	设计人
	顾梦依
	安全隐患
	2
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	3

	专业负责人
	冯有凤
	强制性标准
	14
	
	
	

	审核人
	冯有凤
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见三
	建设单位
	江苏朗佑精密部件制造有限公司
	工程名称
	年产2000万模次汽车零部件生产线新建项目1#厂房

	设计编号
	2019-B88-01

	12，消防竖管上应设阀门，环网上阀门设置不应关闭相邻竖管。《水消规》GB50974-2014  8.1.6条

13、水泵接合器处的设置应符合《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第5.4.9条的规定。

14、末端试水装置和末端试水阀应有标识，并应符合《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）第6.5.3条的规定。
三、安全隐患

1，厂房部分与办公部分虽毗邻建设，但各自成单独消防系统，厂房部分也应设试验消火栓。

2，办公中庭高度8.7，需明确喷头安装形式及高度，超8米时间距不得大于3.0米。（图中3.1米）

四、其他

1，生活给水管应说明冲洗和消毒要求。

2，需明确喷头短立管管径。
3，水箱进水与泵房内给水泵应有联动控制措施。

4，仓库区喷淋环网不宜变径。

5，平面图未见阀门，系统图厂房部分阀门设置位置检修困难。管段、喷头安装高度不明，喷头距顶板、梁柱距离、连接不得补芯、需异径管顶平接等均需说明。本工程K363喷头应为下垂型，溅水盘距顶板距离如何保证？

6，系统ZP-1  3.05层喷淋未设流指？厂房3m\6m楼层喷淋管未见放空措施。

7，屋顶增压设施型号、参数等均与新版图集不一致。

8，喷淋系统与系统控制起泵值需提供计算书。

9、水流指示器后未见泄水阀的设置。


	设计人
	顾梦依
	安全隐患
	2
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	3

	专业负责人
	冯有凤
	强制性标准
	14
	
	
	

	审核人
	冯有凤
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏朗佑精密部件制造有限公司
	工程名称
	年产2000万模次汽车零部件生产线新建项目1#厂房

	设计编号
	2019-B88-01

	一、节能方面
1、办公建筑的走廊、门厅等公共场所的照明应采用节能控制措施，详见DGJ32/J173-2014的10.3.10条规定。（强标）
2、绿建专篇所在城市苏州错误。

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、疏散楼梯间内未设置消防应急广播扬声器，不符合GB50116-2013的6.6.1-1条相关规定。

2、潜污泵回路未设置适配的RCD保护，不符合GB13955-2005的4.5.1条（h）款规定。

3、未标注保持视觉的方向标志灯间距，不符合GB51309-2018的3.2.9-3条规定。
4、上人屋顶安装的空调室外机应采取防护措施或设置剩余电流保护装置，详见JGJ16-2008的7.7.10条规定。
四、安全隐患

1、开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。详见GB50016-2014（2018年版）的10.2.4条规定。

2、电缆桥架穿越楼板、隔墙，内部截面积等于大于710mm2时，应从内部进行防火封堵。详见GB50054-2011的7.1.5条相关规定。

五、其他
1、厂房生产火灾类别不详。

2、电梯井道照明，应分别在机房和底坑设一控制开关。详见GB50310-2013的4.2.5-5条规定。
3、电梯井道坑底插座防护等级及安装高度不详。

4、印刷间如使用油墨，应采用防爆型电器。

5、补充设计采用的国标图集。


	设计人
	董朝阳
	安全隐患
	2
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	江建康
	强制性标准
	5
	
	建筑防火 
	

	审核人
	江建康
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	江苏朗佑精密部件制造有限公司
	工程名称
	年产2000万模次汽车零部件生产线新建项目1#厂房

	设计编号
	2019-B88-01

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、电缆桥架全长不大于30m时，不应小于2处与接地干线相连接；全长大于30m时，应每隔20～30m增加与接地干线连接点。详见GB50169-2006的3.4.6条规定。

2、利用金属屋面（板）作接闪器，其板间的连接应是持久的电气贯通。应确定板间的连接方式，是焊接、压接、螺钉或螺栓连接。详见GB50057-2010的5.2.7-1条规定。
三、安全隐患

（无）

四、其他

1、电缆桥架跨接线规格不详。

2、火灾自动报警系统应设置适配的SPD。

3、如有起重机，其轨道应可靠接地。


	设计人
	董朝阳
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	江建康
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	江建康
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	江苏朗佑精密部件制造有限公司
	工程名称
	年产2000万模次汽车零部件生产线新建项目1#厂房

	设计编号
	2019-B88-01

	一、建筑节能方面

（一）强制性条文方面 

无

（二）强制性标准方面

无

（三）其它

无

二、强制性条文方面

（无）

三、强制性标准方面 

1.PY-2排烟风机一侧无600mm以上的空间，不满足GB51251-2017第4.4.5条。
四、设计深度方面: 

（无）

五、其它方面

1.屋面自然排烟口的设置应满足GB51251-2017第4.3.4.2条，请校核。

2.应明确每个自然排烟口的尺寸、有效开窗面积及具体做法。


	设计人
	陆燕
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	陈培智
	强制性标准
	1
	
	建 筑 防 火
	0

	审核人
	陈培智
	
	
	建 筑 设 备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


