江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2018-232          
项目名称：丹阳市金鼎投资有限公司丹阳东城金街项目
7#楼
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2018年11月14日     
江苏省建设厅制

丹阳市金鼎投资有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳东城金街项目7#楼     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年11月14日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳东城金街项目7#楼

	
	建设单位
	丹阳市金鼎投资有限公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	地上18458.4㎡
	建筑总高度
	96.40m

	
	建筑层数
	地上：33层 地下：2层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	结构体系
	剪力墙
	基础形式
	桩 基

	
	规 模
	
	工程等级
	大 型

	勘察单位
	镇江大地勘察监理咨询有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	浙江天目工程设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	丹阳市金鼎投资有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目7#楼

	设计编号
	2015-005
	绿建
	□一星 
■二星
	节能
	■甲类  65％    
□乙类  50％

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、应按照《新省标准化外窗系统规程》设计相关内容（如附框系统）！门窗表及相关设计应按照江苏省标准化外窗系统的统一格式设计（新省标准化外窗系统规程2.1.5条）。

2、图纸画的不清楚（如飘窗LC1817）：高层建筑铝合金窗都应该是内平开，不可外开（新省标准化外窗系统规程4.0.5条）。

（三）、其它 

1、绿建专篇的建筑热工性能，表1中的通向封闭空间的户门K 1.40，应特别留心（门窗表应设计）。

2、住宅要做到30%的成品房。

3、工程做法表再仔细对照节能专篇校对一下，如阳台上下面保温也不妥？

4、外窗断热铝5Low-E（高透光）+19A+5可能传热系数不能满足2.40（参见新江苏省居住建筑标准化外窗系统应用技术规程附录C性能表，P35页）。计算模型及计算书是：内外暖边、中空充氩气！

5、屋面工程做法表60厚保温板与节能专篇（50厚倒置屋面的62.5厚）不符。

6、分户楼板隔声材料在专篇上出现EHS纳米橡塑楼面隔声材料，应列出江苏省工程建设标准站认证、公告的企业技术标准，才可以作为编制设计文件、施工图审查的技术依据（苏建函科【2013】711号文）。
二、结构专业

（无）
三、给排水专业

（无）
四、电气专业

1、按照参考样相关要求，补充公共建筑（物业用房）施工图绿色设计电气专篇。



（建筑）专业审查意见一
	建设单位
	丹阳市金鼎投资有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目7#楼

	设计编号
	2015-005

	一、强制性条文

1、高层住宅应沿建筑的一个长边设置消防车道（建规7.1.2条）。

2、面消防登高场地的底层门厅进深不应大于4.00m（省住标8.6.3）。

3、左侧普通电梯不能设在防烟楼梯间前室内（合用前室），应按照“消防电梯”设计。（省住标8.7.18条仅指普通电梯可以与消防电梯“有条件的”合用前室，但是按省住标8.7.17条及建规7.3.5-3条、6.4.3条的要求，只有消防电梯才可以与防烟楼梯间前室合用）。同时：左侧“合用前室”的使用面积不应小于6㎡。

二、强制性标准

1、内天井顶不应设玻璃雨棚（省住标8.8.1-4条）。

2、构造做法表中，卫生间顶棚应增加防潮层，见《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298-2013的5.2.1条。

3、天井两侧厨房的窗距离连廊小于2.0m，不应普通窗（省住标8.8.1-5条）。

4、住宅敞开阳台不应设洗衣机的位置（省住标4.7.11条）。

5、单元门的门扇高2200应改为2300mm（参见省住标4.9.3条）。

6、一层物业公共出入口未标注平坡1：20要求，且上方未设置防护雨棚（建规5.5.7条）。
三、安全隐患

1、屋顶上未见布置太阳能热水器，仅说明顶部8层阳台安装，设计深度不够，应采取有效的防坠落和防溢水措施，应与建筑同步设计。阳台安装应提供详细图纸、并确保无安全隐患（参见DGJ32/J08-2015江苏省建筑太阳能热水应用技术规范5.1.3）。



	设计人
	刘钟
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李伟
	强制性标准
	6
	
	建筑防火 
	3

	审核人
	李伟
	项目负责人：李伟
	
	建筑设计
	

	注册师
	李伟
	执业证章号
	3300328-004
	
	建筑设备
	


（建筑）专业审查意见二
	建设单位
	丹阳市金鼎投资有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目7#楼

	设计编号
	2015-005

	四、其他

1、应提供计算好的各主要房间的采光数据、窗地比（参见省住标5.2条）。如：采光井边厨卫、南向客厅、局部阳台外有挡板的卧室，稍微感觉采光不足，请再次检查窗墙比、采光性能，是否满足规范的要求？

2、屋顶安全栏杆（含大样图）应注明：水平荷载要求。

3、高层住宅宜设封闭阳台（省住标4.7.3条）。

4、中式百叶构件的立面大样，看不清具体做法，应说明清楚。

5、平开窗扇净高不宜大于1400mm（苏J50-2015-P12）。

6、每台电梯服务户数宜为30-60户（省住标4.11.5条）。

7、担架电梯井道的尺寸2100×2100够吗？请再确认一下！

8、总平面（蓝图）未显示7#楼建筑。 图纸看不清消防车道，端头式回车场地尺寸够吗？

9、全套图应该有地下室平面图，图纸不完整。

10、缺装配式建筑的内容。


	设计人
	刘钟
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李伟
	强制性标准
	6
	
	建筑防火 
	3

	审核人
	李伟
	项目负责人：李伟
	
	建筑设计
	

	注册师
	李伟
	执业证章号
	3300328-004
	
	建筑设备
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目7#楼

	设计编号
	2015-005

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. GS-07：桩间距不满足JGJ94-2008-表3.3.3规定≮3.0d，A、B轴布桩不尽合理。

2. 计算书：

1）GS-21：2~5交E~H梁布置和计算模型不一致。

2）补充装配预制率计算书。

四、设计深度

1. 连梁的砼标号和抗震等级与墙同应在梁结构平面布置图上注明，同时弱连梁的砼标号和抗震等级也应该按连梁标注。

2. 连廊处边梁上翻，框柱的箍筋加密区应加大。

3. 塔楼地下室顶板与纯地下室顶板高差较大，应采取措施来解决有效合理的传力路径。

4. GS-17：B轴上构架2.80m高，应验算该处构架强度。

5. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	方闽莉
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	孙 宝
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	0

	审核人
	胡树松
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	孙 宝
	执业证章号
	3300028-S005
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目7#楼

	设计编号
	2015-005

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1喷淋系统图应设置排气阀。《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第4.3.2-3条。
2、给水管道以及水表井的保温措施应符合（苏建城【2016】669号）文件的相关规定。

3、末端试水装置和末端试水阀应有标识，并应符合《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）第6.5.3条的规定。

4、立管水平拐弯时，应在拐弯处设置检查口，详见《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）第4.5.12-1条的规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他
1 住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管的接口。

2绿色设计专篇项目名称有误。



	设计人
	黄 冀
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	黄兰兰
	强制性标准
	4
	
	
	

	审核人
	胡  昇
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目7#楼

	设计编号
	2015-005

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、电梯井底坑电源插座的设置高度1.0m，不符合JGJ242-2011的8.2.7条规定。

2、应预留远传功能表计接线盒和相关管线。详见DGJ32/J26-2017的10.2.10-4条相关规定。

3、户内配电箱的防护等级应满足IP2XC。详见DGJ32/J26-2017的10.1.4-8条相关规定。
4、 二层物管用房封闭楼梯间应设置疏散照明，详见GB50016-2014的10.3.1.1条规定。

5、D2户型大样图中，起居室、双人卧室应设单相组合插座不少于4只，书房应设单相组合插座不少于3只，详见DGJ32/J26-2017第10.1.6.4条规定。

6、 火灾自动报警系统及平面图中，未表示当发生火灾时，消防联动控制器能自动打开住宅出入口处由门禁系统控制的门，详见GB50116-2013第4.10.3条规定。
三、安全隐患

1、电缆桥架穿越楼板、隔墙，内部截面积等于大于710mm2时，应从内部进行防火封堵。详见GB50054-2011的7.1.5条相关规定。

四、其他

1、设计依据补充GB50016-2014（2018年版）、DGJ32/J26-2006己废止。

2、补充应急照明强点原理图。


	设计人
	谢 樑
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李有根
	强制性标准
	6
	
	建筑防火 
	

	审核人
	董建超
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目7#楼

	设计编号
	2015-005

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、封闭式母线外壳及支架应可靠接地，全长应不少于2处与接地干线相连。详见GB50054-2011的7.5.3条规定。

2、高层建筑电气竖井内的接地干线，每隔3层应与相近楼板钢筋做等电位联结。详见JGJ242-2011的10.3.4条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	谢 樑
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李有根
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	董建超
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目7#楼

	设计编号
	2015-005

	一、建筑节能方面

（一）强制性条文方面 

无

（二）强制性标准方面

无

（三）其它

1、应编制绿建专篇。
2、GB50364-2005编号已更新，DGJ32/J08-2009已废止。
二、强制性条文方面: 
无

三、强制性标准方面: 

1、风机房应采用有效的隔声措施，满足DGJ32/J26-2017第5.4.10条。
2、排烟风机的控方式制应满足GB51251-2017第5.2.2条。
四、设计深度方面: 

无

五、其它方面: 

1、夹层的功能，设计说明与设计内容不符。

2、非机动车库的排烟量应按苏安办【2018】39号文计算。
3、地下室楼梯间及合用前室的加压送风应在本单体项目中表述清楚。


	设计人
	徐鹏飞
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	漆海兵
	强制性标准
	2
	
	建 筑 防 火
	0

	审核人
	漆海兵
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


