（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市中锴车辆部件有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	XQ18-38-1

	三、强制性标准
1、原材料是塑料粒子设计为丁类错误（建规3.1.1条），请再确认一下可靠的设计依据。如果是丙类，本项目应重新设计。
第一次复审意见：回复与政府批文矛盾！

四、安全隐患
1、本厂房设计的生产火灾危险性分类是“丁几类” ？项目的批文未原材料是塑料粒子？有些矛盾（建设方及负责人应提供依据：具体的生产物品燃烧性能、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）。
第一次复审意见：未见到情况说明及使用承诺书？
注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网[image: image1.png]


www.dysstzx.com下载 


	设计人
	裴方敏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	工业项目负责人：眭亮
	
	建筑功能
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


