江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2019-311       
项目名称：丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司文华里
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2019年10月23日   
江苏省建设厅制

丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司  ：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的文华里   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2019年10月23日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

天怡房屋建设2019（勘）088 （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#楼
	
	11F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	2#楼
	
	11F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	3#楼
	
	11F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	5#楼
	
	9F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	6#楼
	
	9F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	7#楼
	
	8F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	8#楼
	
	8F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	9#楼
	
	8F/-1F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	商业及配套
	
	1F/-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	配电房
	
	1F/-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	地下车库
	
	-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	注：1、根据2019年10月31日向设计单位了解确认：所有建筑均位于地下车库的大底盘上。（设计人蒋星，13913426155）

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

1、 大部分地下车库边线上无勘探孔，无法提供基坑支护设计计算的地质剖面，不符合JGJ120-2012第3.1.2条第2款及JGJ72-2017第3.0.9条第9款。

2、 商业配套、地下车库及配电房重要性等级为三级有误，不符合DGJ32/TJ208-2016第5.1.1条，详见条文说明{所有建筑均位于地下车库的大底盘上，应作为一个整体考虑，且层次差超过10层（含地下车库）}。

3、 报告中未提供软土震陷判别结论，不符合GB50021-2001（2009版）第5.7.11条。

4、 报告中缺固结快剪试验及三轴不固结不排水试验，不符合JGJ/T72-2017第4.5.7条第1款中第1小款。

5、 报告中未对饱和软土地进行高压固结试验，不符合JGJ/T72-2017第4.5.7条第1款中第2小款。

三、其他

1、⑥层强风化粉砂岩应进行标准贯入试验或者重型动力触探试验。

2、③层淤泥质粉质粘土应进行无侧限抗剪强度试验或者十字板剪切试验，提供灵敏度等级，以便设计人员判定能否采用预制桩方案。

3、水和土腐蚀性判定应列表描述（将各指标范围值和试验实测值列出，并注明判定结果）。缺土的易溶盐试验报告。

4、基坑支护设计参数（渗透系数、固结快剪等）均为经验值欠妥，应提供实测值才具针对性。
5、勘察依据中缺省标。


	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三

	违反强制性条文数
	无
	违反强制性标准数
	5


