（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏省丹阳经济开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳市新区实验小学分校小学部体艺中心

	设计编号
	17-AF-004，子项05

	1 建议当建筑有地下室时，不要采用地埋式一体化消防泵站。对地埋式一体化消防泵站的要求执行《装配式箱泵一体化消防给水泵站技术规程》T/CECS623-2019标准。

2 一体化消防泵站压力开关启泵压力值应该标注，泄压阀开启压力应该标注

3 每个单体工程应该有各自不同的绿色设计专篇，给出针对本建筑绿色设计专篇。这条重新回复。



	设计人
	曹阳
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	张思嗯
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	冯玮
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


