江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：  （修改变更）2019-047      
项目名称：丹阳经济开发区联观村民委员会综合便民服务中心
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2019年11月18日     
江苏省建设厅制

丹阳经济开发区联观村民委员会：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           综合便民服务中心   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年11月18日

                           （审查机构章）

（建筑）专业变更审查意见

	建设单位
	丹阳经济开发区联观村民委员会
	工程名称
	综合便民服务中心

	设计编号
	18-138

	设计变更审查意见（修改时间2019.10.28）：

1、应有个本次设计修改说明：应写全本次修改的原因、主要内容、修改注意事项。

  如：局部4层（上屋面的楼电梯间）取消、修改后的建筑面积数据、电梯改为无机房电梯、增加上人孔、等等。
2、修改图修改位置应采用“云线范围”引出线、引出标注修改内容。修改后原设计图应该是作废？如果作废原图，那么原图中所有未改变的内容应在修改图中反映（如光伏系统）。
3、应说明（并出图）：其它各专业均根据本次建筑专业的修改，同步变更到位。



	设计人
	陈彬
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	胡伟风
	项目负责人：赵雪林
	
	建筑功能
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


（结构）专业变更审查意见

	建设单位
	丹阳经济开发区联观村民委员会
	工程名称
	综合便民服务中心

	设计编号
	18-138

	一、强制性条文

无

二、安全性问题

无

三、强制性标准  

1、植筋的拉拔试验值偏小。

2、女儿墙顶部拉梁（L1、L2）宜符合框架梁构造要求。

3、建筑物角部2.5米高女儿墙需作强度验算，立柱（GZ－1），由原构造柱接起，需验算原构造柱配筋是否满足要求；立柱（GZ－1、LZ1、LZ3、LZ4），断面及配筋应由计算确定，配筋宜符合框架柱构造要求；

四、设计深度
无



	设计人
	孔福云
	安全隐患
	/
	强

制

性

条

文
	地基基础
	/

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	/

	审核人
	朱明华
	
	
	房屋抗震设计
	/

	注册师
	朱明华
	执业证章号
	
	
	
	


