（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏标楷汽车科技有限公司
	工程名称
	车间二

	设计编号
	XQ18-37-2

	1、 重回其他第7条意见（屋面应急照明平面图缺轴线标注）

2、 1~2AP、1~2AM配电箱设有电气火灾漏电报警装置，报警信号除应在弱电箱设置外，还应将报警信号传至有人值守的值班室声光报警器，并标注信号线。

	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	3
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


