（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	爱家尚城南地库三区

	设计编号
	2017-0209

	二、强制性标准

1. 仍有部分配电间未设置疏散照明，不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》

GB51309-2018第3.8.1条规定。

已设置疏散照明的配电间未单独设置疏散照明配电回路，不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》GB51309-2018第3.3.3.5条规定。



	设计人
	宋 镇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	史新凯
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	史新凯
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


