（节能）专项第一次意见
	建设单位
	丹阳华海电力有限公司
	工程名称
	燃机热电联产项目办公楼

	设计编号
	JHB-2019-SGT02
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	■甲类□65％    
□乙类□50％

	一、建筑专业

（三）、其它 

1、楼板采用5mm厚的减震垫，有什么防止面层开裂的措施？

第一次复审意见：未见变更图，问题未闭合！
2、请提供通过的绿建方案。

第一次复审意见：还是未见。

4、项目是政府投资项目吗？如果是，应设计可再生能源（光伏发电系统）！


第一次复审意见：未见回复？



（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳华海电力有限公司
	工程名称
	燃机热电联产项目办公楼

	设计编号
	JHB-2019-SGT02

	一、强制性条文

1、平面图设计是封闭楼梯间（为何不做敞开楼梯间？）。在首层时，东楼梯设置了通过小于15米的走道出去，楼梯间不做防火门可行（符合规范）；西楼梯间由于距离出口大于15米，所以设计有防火门，但是这个门并不是首层直通室外的安全出口 ，也未形成扩大的封闭楼梯间（建规6.4.2条）。
第一次复审意见：变更图1#楼梯（一层改成敞开楼梯间了，二层是封闭楼梯间），本建筑究竟是什么楼梯间？
三、安全隐患

1、建筑在二层及以上安装玻璃幕墙的，应在幕墙下方周边区域合理设置绿化带或裙房等缓冲区域，也可采用挑檐、防冲击雨篷等防护设施（苏建函科〔2015〕297号）。

第一次复审意见：未见变更图，问题未闭合！

四、其他

1、未见批准的规划图？

第一次复审意见：还是未见批准的规划图？



	设计人
	张庆琛
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	葛德峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	2

	审核人
	葛德峰
	民用项目负责人：葛德峰
	
	建筑功能
	


	注册师
	葛德峰
	执业证章号
	3200343-003
	
	
	


（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳华海电力有限公司
	工程名称
	燃机热电联产项目办公楼

	设计编号
	JHB-2019-SGT02

	四．1条回复：建筑物的室外消防用水量应根据《水消规》3.3.2条，主要供消防车用水，满足室外消防栓数量，并无同时使用消防水枪的要求。主厂房厂房消防水量明显小于机组消防水量，机组不在主厂房？由于二期导致消防储水增加，消防水量也增加了？难道考虑了二次火灾？

四．2条回复：厂房和民用建筑应采用高压或临高压消防系统，本工程消防系统必须设置高位消防水箱。



	设计人
	许乃栋
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	方  震
	强制性标准
	0
	
	
	

	审核人
	方  震
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


