（节能）专项第一次复审意见
	建设单位
	丹阳华海电力有限公司
	工程名称
	燃机热电联产项目宿舍楼

	设计编号
	JHB-2019-SGT02
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	■甲类□65％    
□乙类□50％

	一、建筑专业

（二）、强制性标准

1、食堂建筑的五类空气污染物为Ⅰ类民用错误！应改为Ⅱ类（DGJ32/J140-2012的3.0.2条）。

第一次复审意见：未见变更单？
（三）、其它 

1、分户楼板采用20mm厚的保温隔声垫，有什么防止面层开裂的措施？有什么设计依据？
第一次复审意见：未见变更单？
2、请提供通过的绿建方案。

第一次复审意见：还是未见。

。




（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳华海电力有限公司
	工程名称
	燃机热电联产项目宿舍楼

	设计编号
	JHB-2019-SGT02

	一、强制性条文

1、一层的食堂就餐区域就只有一个安全出口（建规5.5.15-1条）。

第一次复审意见：未见变更单？
2、玻璃幕墙在楼层处的防火分隔（建14的1#节点大样）应该是高度大于1200mm的“防火挡墙”（建规6.2.5条）（除非设计了自动喷淋系统，建筑图未见说明）。

第一次复审意见：回复正确，此强条取消！
二、强制性标准

1、厨房（应增加外窗）如果采用燃气明火，应移至外墙靠窗处（2016.7.21江苏省消防监督视频业务培训要求）；（国标“人员密集场所消防安全管理”的8.3.6条）；（新民用通则7.2.2条）；（饮食建筑设计标准4.3.7条），应进一步与建设单位落实具体情况、措施、并告知。

第一次复审意见：未见变更单？
2、楼梯防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力不应小于1．50kN／m（宿舍规范4.5.1条）。

第一次复审意见：未见变更单？
其他

2、未见批准的规划图？

第一次复审意见：还是未见批准的规划图？



	设计人
	张庆琛
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	葛德峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	葛德峰
	民用项目负责人：葛德峰
	
	建筑功能
	

	注册师
	葛德峰
	执业证章号
	3200343-003
	
	
	


（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳华海电力有限公司
	工程名称
	燃机热电联产项目宿舍楼

	设计编号
	JHB-2019-SGT02

	二．2条回复：侯梯厅需双栓保护。

四．1条回复：建筑物的室外消防用水量应根据《水消规》3.3.2条，主要供消防车用水，满足室外消防栓数量，并无同时使用消防水枪的要求。主厂房厂房消防水量明显小于机组消防水量，机组不在主厂房？由于二期导致消防储水增加，消防水量也增加了？难道考虑了二次火灾？
四．2条回复：厂房和民用建筑应采用高压或临高压消防系统，本工程消防系统必须设置高位消防水箱。



	设计人
	许乃栋
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	方  震
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	方  震
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


