（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳华海电力有限公司
	工程名称
	燃机热电联产项目办公楼

	设计编号
	JHB-2019-SGT02

	四．1条回复：建筑物的室外消防用水量应根据《水消规》3.3.2条，主要供消防车用水，满足室外消防栓数量，并无同时使用消防水枪的要求。主厂房厂房消防水量明显小于机组消防水量，机组不在主厂房？由于二期导致消防储水增加，消防水量也增加了？难道考虑了二次火灾？

四．2条回复：厂房和民用建筑应采用高压或临高压消防系统，本工程消防系统必须设置高位消防水箱。



	设计人
	许乃栋
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	方  震
	强制性标准
	0
	
	
	

	审核人
	方  震
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


