江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2019-038        
项目名称：扬州绿峰房地产开发有限公司GZ025号地块
居住小区项目石材外装饰工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年11月27日     
江苏省建设厅制

扬州绿峰房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           GZ025号地块居住小区项目石材外装饰工程     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年11月27日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	GZ025号地块居住小区项目石材外装饰工程

	
	建设单位
	扬州绿峰房地产开发有限公司
	项目地址
	

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	多层/高层  
	耐火等级
	  一级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	主要：剪力墙结构
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	镇江华艺幕墙装饰有限公司
	资质等级
	建筑幕墙工程专业承包一级；工程设计建筑幕墙工程专项乙级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


幕墙（建筑）专业审查意见

	建设单位
	扬州绿峰房地产开发有限公司
	工程名称
	GZ025号地块居住小区项目石材外装饰工程

	设计编号
	HY-19-10（注：设计范围主要是“石材岩棉保温一体板”幕墙）

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文：无
（二）、强制性标准：无
（三）、其它 

1、设计依据出现多处“安徽省节能标准”，均应改用江苏省德标准！

2、设计说明第一章（三）选用材料是A级保温板（40厚保温岩棉）与设计说明第二章5.3条（表3）选用材料是A级保温板（XPS）（实际是B1级材料），矛盾！应按照原建筑设计图做!重新设计“表3”！
3、选用A级保温板（最薄处40厚保温岩棉）的热工性能（说明第二章5.3条基本都是错误！）务必修改正确！

4、干挂幕墙，有些节点大样图未画墙体外保温，至少应补充说明一下：应按说明要求做保温（包括防火分隔）！
二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

1、图中倒挂石材（干挂）应有防止脱落设施。建议改为仿石材铝板。（注：石材幕墙竖剖倒挂石材没有增设玻璃纤维网+环氧树脂胶，根据工程实际需要，倒挂石材可以采用蜂窝铝板或者石材铝蜂窝复合板来设计）。
五、其他

1、设计说明应有建筑层数、幕墙面积、建筑规模、主要幕墙类型等描述。最好有“基本情况一览表”。
2、请装饰设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，保证不降低原工程的绿建性能、结构安全、防火设施的各项要求。

3、扉页（封面也可）写全：编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人的姓名，并经上述人员签名（2016版国标《建筑工程设计文件编制深度规定》5.1.4条）。

4、外墙石材幕墙造型比较复杂，也比较专业，以及存在施工单位的经验做法，请再自查一下：对照相关标准是否能够确保安全？并回复自查结果！

	设计人
	常柏林
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王泽浩
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	杨中伦
	项目负责人：王泽浩
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	建筑设备
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	扬州绿峰房地产开发有限公司
	工程名称
	GZ025号地块居住小区项目石材外装饰工程

	设计编号
	HY-19-10（注：设计范围主要是“石材岩棉保温一体板”幕墙）

	一.强制性条文: 

（无）

二.安全性问题: 

（无）

三.强制性标准

1. 干挂石材幕墙配件说明中，《钢结构设计规范》采用的是已作废的03年规范，后置埋件按 JGJ145-2013-4.3.2条要求注明设计使用年限。 

四.设计深度

1. 补充干挂石材幕墙的立柱和埋件平面和立面布置图，放大比例，并在其上注明埋件编号；如果需要设立柱伸缩缝，应注明立柱伸缩缝设置位置。



	设计人
	常柏林
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	王泽浩
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	0

	审核人
	扬中论
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


