（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳卡驰汽车部件有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	19-115-2

	  1、三、1条回复不符合要求。

  2、五、1条回复：选泵扬程过高，水泵不在高效区，另外零流量时远大于设计工作压力140％，不妥。


	设计人
	赵苏丹
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	贡伟荣
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	贡伟荣
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


