（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏朗佑精密部件制造有限公司
	工程名称
	1#厂房

	基础形式
	独 基 
	抗震等级
	三 级

	结构体系
	钢结构/框 架
	场地类别
	 Ⅲ 类

	一.强制性条文: 

（无）
二.安全性问题: 

（无）
三.强制性标准  

1. 计算书：
1）在地面±0.00附近标高设置拉梁的框架结构，在进行整体抗震计算时，宜采用上部结构嵌固在拉梁顶面和基础顶面两模型计算结果的较大值。拉梁层楼板应按全房  间开洞，并应采用弹性楼板总纲分析。
2）缺A轴外交11~12轴部分结构计算资料。
3）重新核查异形楼梯结构计算，并考虑支座反力对相关构件的不利影响。
四.设计深度


	设计人
	张燕 陈昌龙
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	王 莹
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	0

	审核人
	王 莹
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	王 莹
	执业证章号
	32001660-S008
	
	
	

	审查人
	倪 琴
	专业审查号
	10241-S1002
	日  期
	2019.05.15

	复核人
	陈碧风
	专业审查号
	10241-S1013
	日  期
	


