江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2019-001       
项目名称：丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司紫宸苑
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2019年01月18日   
江苏省建设厅制

丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的紫宸苑    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2019年01月18日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

天怡房屋建设2018（勘）156  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#楼
	
	4+1F/1D
	框架
	筏板
	
	
	乙级
	II类

	2#楼
	
	4+1F/1D
	框架
	筏板
	
	
	乙级
	II类

	3#楼
	
	11F/1D
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	5#楼
	
	11F/1D
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	6#楼
	
	11F/1D
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	7#楼
	
	11F/1D
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	8#楼
	
	11F/1D
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	9#楼
	
	11F/1D
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	10#楼
	
	11F/1D
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	11#楼
	
	32+1F/1D
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	12#楼
	
	11F/1D
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	13#楼
	
	9+2F/1D
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	15#楼
	
	31+2F/1D
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	16#楼
	
	11F/1D
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	17#楼
	
	2F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	地下车库
	
	1D
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	1#配电房
	
	1F+1D
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	2#配电房
	
	1F+1D
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	3#配电房
	
	1F+1D
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	备注：根据甲方提供设计人员电话13775335123，经询问得知：除1#、2#、17#楼外，其余所有建筑均位于地下车库的大底盘内。

	一、违反强制性条文方面

1、5#楼、7#楼及3#配电房的建筑场类别为II类有误，不符合GB50011-2010（2016版）第4.1.6条。（原因：大底盘上所有建筑的建筑场类别应一致，均应为III类）

2、 违反强制性标准方面

1、 建筑物与勘探点平面位置图上，剖面顺序编排有误，不符合苏K01-2011第5.1.4条。

2、 3#楼、5#楼-10#楼、12#楼、13#楼、16#楼、配电房及地下车库重要性等级为为二、三级有误，不符合DGJ32/TJ208-2016第5.1.1条，见条文说明。（原因：大底盘上所有建筑的重要性等级应一致，即应作为一个整体考虑）

3、 3#楼、5#楼-10#楼、12#楼、13#楼、16#楼、配电房及地下车库勘察等级为为乙级有误，不符合JTJ/T72-2017第3.0.2条。（原因：大底盘上所有建筑的勘察等级应一致，即应作为一个整体考虑）

4、 3#楼、5#楼-10#楼、12#楼、13#楼、16#楼、配电房及地下车库地基基础设计等级为为乙级有误，不符合GB50007-2011第3.0.1条。（原因：大底盘上所有建筑的地基基础设计等级应一致，即应作为一个整体考虑）

5、 3#楼、5#楼-10#楼、12#楼、13#楼、16#楼、配电房及地下车库桩基设计等级为为乙级有误，不符合JGJ94-2008第3.1.2条。（原因：大底盘上所有建筑的桩基设计等级应一致，即应作为一个整体考虑）

6、 5#楼、7#楼及3#配电房的建筑场地属抗震一般地段、有利地段有误，不符合GB50011-2010（2016版）第4.1.1条。（原因：大底盘上所有建筑应作为一个整体考虑）

7、 5#楼、7#楼及3#配电房的特征周期为0.38s有误，不符合GB50011-2010（2016版）第5.1.4条。（原因：大底盘上所有建筑应作为一个整体考虑）

8、 地下车库缺东西两个纵剖面，即未能提供基坑支护设计计算的地质剖面，不符合JGJ/T72-2017第3.0.9条第7款。

9、 西南角地下车库边线上缺勘探点，不符合JGJ120-2012第3.2.1条第2款。

10、 ③层淤泥质粉质粘土属饱和流塑粘性土，未进行高压固结试验判定其应力史，不符合JGJ/T72-2017第4.5.7条第1款第2小款。

三、其他

1、未提供三轴压缩试验成果图，请补充。

2、依据的技术标准中《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-2004已经更新为JGJ/T72-2017。

3、结论与建议中：建议1#、2#楼基础形式采桩基欠妥，请复核。建议1#-3#配电房基础形式采用桩基可去掉，因配电房与地下车库等是一个整体。

4、拟建物工程概况表中提供的轴力或线荷载有误，请复核。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


