（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳华海电力有限公司
	工程名称
	燃机热电联产项目-办公楼

	基础形式
	桩 基
	抗震等级
	三 级

	结构体系
	框 架
	场地类别
	Ⅱ 类

	一.强制性条文: 
1. 经抽查：一层框柱KZ-1Y向纵筋计算量2500mm2，配3φ22+2φ20，角筋计算量4900mm2，配1φ25；二层框梁KL-4梁底钢筋计算量1100mm2，配3φ20，配置量小于计算量现象。不符合GB50011-2010（2016年版）-5.4.2条规定。这种现象很多，不一一举例，请全面核查并回复核查结果。,
二.安全性问题: 
(无)
三.强制性标准
     1. 屋面板配筋宜双层双向拉通或配置防裂钢筋，GB50010-2010（2015年版）-9.1.8-条规定。电梯基坑井壁钢筋直径和间距均应加强，满足防裂构造设置要求。
2. 计算书： 

     1）复核两桩承台短向承台拉梁承受的柱底最大弯矩及配筋。
2）同一承台下桩数不多于2根的管桩，重要性系数为1.1计。请按DGJ32/TJ109-2010-3.5.5条规定复核桩数不多于2根的管桩单桩竖向承载力特征值。同时需注明管桩的砼填芯深度。
3）未提供桩基承载力计算书。
4）梁、板上的荷载计算统计，有保温屋面的荷载统计错误（小于计算值），楼面荷载还需考虑隔声垫保护层的重量；缺楼板的配筋资料、楼梯计算书。
（以上设计依据不足或有误，请补充、完善并复核原设计）
四.设计深度
1. 建议在休息平台处设梯柱形成内框架，且梯柱与框柱脱开、楼梯整体现浇，对该处的框梁加强设计。
2. 本工程按DGJ32/J-173-2014补绿色设计篇章。缺太阳能支架与主体连接的节点详图。
3. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。

	设计人
	汪其军
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	邓贞永
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	0

	审核人
	邓贞永
	
	
	房屋抗震设计
	1

	注册师
	邓贞永
	执业证章号
	3200343-S010
	
	
	


