（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳华海电力有限公司
	工程名称
	燃机热电联产项目-宿舍楼

	基础形式
	桩 基
	抗震等级
	三 级

	结构体系
	框 架
	场地类别
	Ⅱ 类

	一.强制性条文: (无)
二.安全性问题: (无)
三.强制性标准
     1. 屋面板配筋宜双层双向拉通或配置防裂钢筋，GB50010-2010（2015年版）-9.1.8-条规定。电梯基坑井壁钢筋直径和间距均应加强，满足防裂构造设置要求。
2. 计算书： 
     1）复核两桩承台短向承台拉梁和一桩双向承台拉梁承受的柱底最大弯矩及配筋。
2）同一承台下桩数不多于2根的管桩，重要性系数为1.1计。请按DGJ32/TJ109-2010-3.5.5条规定复核桩数不多于2根的管桩单桩竖向承载力特征值。同时需注明管桩的砼填芯深度。
3）未提供桩基承载力计算书。
4）梁、板上的荷载计算统计，有保温屋面的荷载统计错误（小于计算值），楼面荷载还需考虑隔声垫保护层的重量；活荷载取值应与输入值一致。缺楼板和四层楼面梁的配筋资料、楼梯计算书。
（以上设计依据不足或有误，请补充、完善并复核原设计）
四.设计深度
1. 建议在休息平台处设梯柱形成内框架，且梯柱与框柱脱开、楼梯整体现浇，对该处的框梁加强设计。
2. 本工程按DGJ32/J-173-2014补绿色设计篇章。缺太阳能支架与主体连接的节点详图。
3. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果（局部梁负筋和角柱纵筋不足）。

	设计人
	汪其军
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	邓贞永
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	0

	审核人
	邓贞永
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	邓贞永
	执业证章号
	3200343-S010
	
	
	


