江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2019-039        
项目名称：丹阳市保安服务有限公司办公楼装修工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年12月16日     
江苏省建设厅制

丹阳市保安服务有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           办公楼装修工程    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年12月16日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	办公楼装修工程

	
	建设单位
	丹阳市保安服务有限公司
	项目地址
	开发区，357省道北、齐梁路西

	
	建筑面积
	4953.04㎡
	建筑总高度
	19.535m

	
	建筑层数
	F4
	耐火等级
	二级/民用

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	规模
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	框架
	建筑类别
	小型

（公建）

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


室内设计（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市保安服务有限公司
	工程名称
	办公楼装修工程

	设计编号
	XQ17-026

	一、绿建（节能）方面
（一）、强制性条文 

无
（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

无

二、强制性条文

1、一层新增加的更衣室使用人数大于60人且单个门疏散人数超过30人，门应外开（建规6.4.11-1条）。一层健身房不应由两个门改为一个门，更不应内开。

2、北楼三层的两个疏散口不通：①大厅的北楼梯安全门两个小门堵住；②大厅的北楼梯安全门未向疏散方向开启；③两个安全出口未双向疏散，使得部分房间缺出口；④装饰设计不应改变原建筑设计图纸的平面，特别是消防。

三、强制性标准

1、北楼各层的楼梯间的门与厨房、更衣室、等隔壁房间的间距不应小于1.0m。北楼各层的楼梯间是封闭楼梯间，应满足封闭楼梯间各项要求。
2、厕所的正下方是厨房的仓库，不卫生。
四、安全隐患
1、本建筑属于人员密集场所（北楼），布置比较复杂，仅从“装饰图纸”来看，尚有违反建筑规范（强制性标准）的情况存在，会造成一定的安全隐患。故请装饰设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，在保证不降低原工程的结构安全、节能、防火设计、防火设施的前提下，必须承担其相应的安全责任。

五、其他

1、注意厨房部分的防火分隔的门（图中未表示）。
2、本次审查仅限于“装饰设计”、不应变动、涉及结构、节能、消防部分。

3、许多门宽多少？不知道是否满足规范要求？

4、北楼二层的楼梯门不得取消，可能是漏画了。


	设计人
	徐湘云
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	2

	审核人
	赵雪林
	民用项目负责人：赵雪林
	
	建筑功能
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


