
丹阳市住房和城乡建设局          

丹建抗审〔2019〕004
关于印发《江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
 丹阳高新区实验小学、实验幼儿园1#～6#教学楼
工程抗震设防审查意见》的通知
江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会：

根据《行政许可法》、《江苏省防震减灾条例》和《关于印发〈江苏省建筑工程抗震设防审查管理暂行办法〉的通知》（苏建抗［2002］253号）的要求和贵单位的申请，我局抗震办于 2019  年12月 18日组织专家对丹阳高新区实验小学、实验幼儿园1#～6#教学 工程进行了抗震设防专项审查。专家组审阅了设计资料，听取了设计单位汇报，经认真讨论、质询，形成了丹阳高新区实验小学、实验幼儿园1#～6#教学工程抗震设防审查意见，审查结果为“修改”。现将专家组的审查意见印发给你们，请会同勘察、设计单位严格按照专家组的意见，进一步做好该项目的抗震设计修改完善工作。
附件：
1． 建筑工程抗震设防专项审查意见表；
2． 丹阳高新区实验小学、实验幼儿园1#～6#教学工程抗震设防专家组签名表。
丹阳市住房和城乡建设局抗震办公室

2019年12月19日
抄送   中维国际工程设计有限公司              
丹阳市住房和城乡建设局抗震办公室  2019年12月19日印发  

附件1：
建筑工程抗震设防专项审查意见表

	项目名称
	丹阳高新区实验小学、实验幼儿园1#～6#教学楼

	设计单位
	中维国际工程设计有限公司

	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会

	勘察单位
	江苏省岩土工程勘察设计研究院

	建筑面积
	
	建筑高度
	m
	设防类别
	甲类设防

	场地类别
	Ⅲ类
	结构类型
	框架
	设防烈度
	

	使用功能
	公共

	审查意见：         
3#教学楼：
1. 平面凹进的尺寸大于相应投影方向总尺寸的30%（左侧6m/18.2m=0.33），属于凹凸不规则，应采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型，相关薄弱部位（特别是转角部位）应采取加强措施；
2. 总说明中第二.7条：栏杆顶部水平荷载宜取1.5 kN／m，参照《中小学校设计规范》GB50099-2011-8.1.6条；
3. 楼梯均在转角部位，外侧柱及周边梁宜着重加强；

4. 复核楼梯滑动支座处梯梁截面配筋，考虑偏心受力对梯梁的影响；
5. 加强非结构构件抗震承载力验算，并加强其与主体结构的连接（屋顶构架）；
6. 结构整体计算中，重新确认底层计算高度取值（需算至基础顶面）。
2#综合楼：
1. 2-1~2-7轴也有斜交抗侧力构件的结构，且交角度大于15°，应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用；
2. 总说明中第二.7条：栏杆顶部水平荷载宜取1.5 kN／m，参照《中小学校设计规范》GB50099-2011-8.1.6条；
3. 复核楼梯滑动支座处梯梁截面配筋，考虑偏心受力对梯梁的影响；
4. 加强非结构构件抗震承载力验算，并加强其与主体结构的连接（屋顶构架）；
5. 结构整体计算中，重新确认底层计算高度取值（需算至基础顶面）。
4#教学楼：
1. 总说明中第二.7条：栏杆顶部水平荷载宜取1.5 kN／m，参照《中小学校设计规范》GB50099-2011-8.1.6条；
2. 复核楼梯滑动支座处梯梁截面配筋，考虑偏心受力对梯梁的影响；
3. 加强非结构构件抗震承载力验算，并加强其与主体结构的连接（屋顶构架）；
4. 结构整体计算中，重新确认底层计算高度取值（需算至基础顶面）。
5#教学楼：
1. 规则性：（1）、2层（Eex=0. 2023）、3层（Eex=0. 1678）X向偏心率大于0.15，属于扭转不规则；（2）、平面凹进的尺寸大于相应投影方向总尺寸的30%（左侧6m/18.2m=0.33），属于凹凸不规则，应采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型，相关薄弱部位（特别是转角部位）应采取加强措施；
2. 总说明中第二.7条：栏杆顶部水平荷载宜取1.5 kN／m，参照《中小学校设计规范》GB50099-2011-8.1.6条；
3. 单跨框架集中布置需采取针对性加强措施；
4. 楼梯均在转角部位，外侧柱及周边梁宜着重加强；
3. 复核楼梯滑动支座处梯梁截面配筋，考虑偏心受力对梯梁的影响；
4. 加强非结构构件抗震承载力验算，并加强其与主体结构的连接（屋顶构架）；
5. 结构整体计算中，重新确认底层计算高度取值（需算至基础顶面）。
6#教学楼：
1. 规则性：（1）、X向在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移（或层间位移）大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍（1.30），属扭转不规则（GB50011-2010-3.4.3.1条），应计入扭转的影响且控制位移比在1.5以内（GB50011-2010-3.4.4条）；（2）、平面凹进的尺寸大于相应投影方向总尺寸的30%（左侧7.23m/21.83m=0.33），属于凹凸不规则，应采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型，相关薄弱部位（特别是转角部位）应采取加强措施；
2. X方向的有效质量系数为78.59%、Y方向的有效质量系数为88.63%，均小于90%，应增加振型数进行计算；
3. 二级框架的角柱箍筋需全高加密；
4. 总说明中第二.7条：栏杆顶部水平荷载宜取1.5 kN／m，参照《中小学校设计规范》GB50099-2011-8.1.6条；
5. 单跨框架集中布置需采取针对性加强措施；
6. 楼梯均在转角部位，外侧柱及周边梁宜着重加强；
7. 复核楼梯滑动支座处梯梁截面配筋，考虑偏心受力对梯梁的影响；
8. 加强非结构构件抗震承载力验算，并加强其与主体结构的连接（屋顶构架）；
9. 结构整体计算中，重新确认底层计算高度取值（需算至基础顶面）。
以上所有楼的计算振型数取值3个，不满足抗震计算要求，请增加振型数计算，并复核计算结果。
审查组组长：
                                         2019年12月19日



PAGE  
1

