江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2019-405          
项目名称：丹阳华海电力有限公司燃机热电联
产项目净水站电控间  
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年12月12日     
江苏省建设厅制

丹阳华海电力有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           燃机热电联产项目净水站电控间  项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年12月12日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	燃机热电联产项目净水站电控间

	
	建设单位
	丹阳华海电力有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	105.4㎡
	建筑总高度
	5.04m

	
	建筑层数
	地上：1层 
	耐火等级
	二级/丁类

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	柱下条基

	
	规 模
	
	工程等级
	小 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无


	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	无



（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳华海电力有限公司
	工程名称
	燃机热电联产项目净水站电控间

	设计编号
	F05161S-S0424

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、本套图纸缺总平面图。

2、未见批准的规划图？
3、缺工业项目负责人及签名。



	设计人
	江吉南
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	高永星
	
	
	建筑功能
	

	注册师
	高永星
	执业证章号
	3201591-004
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳华海电力有限公司
	工程名称
	燃机热电联产项目净水站电控间

	设计编号
	F05161S-S0424

	一.强制性条文: 

（无）
二.安全性问题: 

（无）
三.强制性标准
（无）
四.设计深度

1. 应按GB50011-2010（2016年版）-3.9.2条规定补充钢筋的性能指标。
2. 计算书上应加盖单位公章。



	设计人
	束加庆
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	陈 燕
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	0

	审核人
	陈 燕
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	陈 燕
	执业证章号
	32011591-S044
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳华海电力有限公司
	工程名称
	燃机热电联产项目净水站电控间

	设计编号
	F05161S-S0424

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1.本工程未按《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》GB51309-2018进行应急照明设计，请重新设计。

2.电源总进线断路器未见配电线路电气火灾防护设计，详见《低压配电设计规范》
GB50054-2011第6.4条。
三、安全隐患

（无）

四、其它
1. 漏电断路器应标注漏电动作电流及漏电动作时间，请复核。



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳华海电力有限公司
	工程名称
	燃机热电联产项目净水站电控间

	设计编号
	F05161S-S0424

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1.未见预计雷击次数、未见建筑物防雷分类，详见《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第3.0.1条规定。

2.未设置电涌保护器，详见《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第6.4条规定。
三、安全隐患

（无）

四、其他
1.未见标注室外接地网埋深。


	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳华海电力有限公司
	工程名称
	燃机热电联产项目净水站电控间

	设计编号
	F05161S-S0424

	一、建筑节能方面

（一）强制性条文方面 

无

（二）强制性标准方面

无

（三）其它

无

二、强制性条文方面

（无）

三、强制性标准方面 

（无）

四、设计深度方面 

（无）

五、其它方面 

1.如设事故后排风，其风口应设在下部，请核查。


	设计人
	陈千凯
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


