江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2019-413       
项目名称：江苏盛美鞋业有限公司1-2#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2019年12月19日   
江苏省建设厅制

江苏盛美鞋业有限公司 ：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的1-2#厂房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2019年12月19日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

盛美鞋业19（勘）031-10 （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#厂房
	
	5F
	框架
	浅基础/桩基
	
	无
	乙级
	III类

	2#厂房
	
	5F
	框架
	浅基础/桩基
	
	无
	乙级
	III类

	

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

1、 桩基设计等级未提供有误，不符合JGJ64-2008第3.1.2条。
2、 ③层粉砂描述“摇震反应、光泽反应、韧性、干强度”有误，不符合GB50021-2001（2009版）第3.3.7条表3.3.7。
3、 ③层粉砂定为“中密”状态有误，不符合GB50021-2001（2009版）第3.3.9条表3.3.9（约一半的标准贯入试验烊测击数≤15击）。
4、 液化指数计算成果表中部分临界击数计算有误，不符合GB50011-2010（2016版）第4.3.4条。
三、其他

1、基础方案选择中：建议桩长18.0m，而提供端阻力标准值的桩长范围为9<L≤16不一致，请复核。



	设计人
	
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


