幕墙（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏天宏自动化科技有限公司
	工程名称
	办公楼外墙石材幕墙

	设计编号
	HYSJ2019-002

	一、绿建（节能）方面

1、办公楼：原设计的绿建专篇、门窗表已经修改了玻璃窗12Ar（充氩气，不是12A空气层）。本图中所有窗玻璃名称必须是6Low-E（高透）+12Ar+6，这样才能满足K2.40的要求（国标公共建筑节能标准3.3.1-4条）、（强制性条文）。

第一次复审意见：热工表未修改，问题未闭合！

2、研发楼：是工业厂房，应按原设计窗型（窗是铝5+12A+5、幕墙是8+15A+8）做！6Low-E（高透）+12A+6也不正确！（其它）。

第一次复审意见：玻璃变更，本套图应有修改单，问题未闭合！
3、设计说明3.6条，玻璃幕墙的K≤3.50错误！（其它）。

第一次复审意见：热工表未修改，问题未闭合！

二、强制性条文

1、如节点大样图JD19、JD20、JD38等、还有办公楼北侧四层幕墙内侧的楼层间防火封堵仅是楼层梁底一处，没有达到有效封堵（有自动喷淋时800mm；无自动喷淋时1200mm）的防火挡墙高度（建规6.2.5条）。（图中仅背衬灰色铝塑板是不行的）。

第一次复审意见：节点图上的防火挡墙高度还是注明为400mm高（不足1200mm），错误！
三、强制性标准

1、办公楼：通向屋面的门应向外开启（建规5.5.3条）。

第一次复审意见：未见修改单，问题未闭合！

四、安全隐患

2、图中倒挂石材应有防止脱落设施。建议改为仿石材铝板。（注：石材幕墙竖剖倒挂石材没有增设玻璃纤维网+环氧树脂胶，根据工程实际需要，倒挂石材可以采用蜂窝铝板或者石材铝蜂窝复合板来设计）。

第一次复审意见：未见修改单，问题未闭合！


	设计人
	张佳辉
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	陈景冲
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	史中煜
	项目负责人：陈景冲
	
	建筑功能
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


