（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳碧成房地产开发有限公
	工程名称
	樾府里A地块14#楼NJ-Y005（T6-21B）

	基础形式
	桩 基 
	抗震等级
	三  级

	结构体系
	剪力墙
	场地类别
	Ⅲ 类

	一.强制性条文: 

（无）
二.安全性问题: 

2. 外挑板上砌墙抗震不利，构造柱在挑板上伸出，根部钢筋锚固不能满足要求，无法起到稳定作用（北侧挑板均未见板厚、标高和配筋，图纸不完整）。
回复不满足要求：挑板上砌墙，需加强其抗震承载力验算，并加强其与主体结构的连接；
三.强制性标准：  

1. 地下一层层高4.3米，墙厚度宜按层高或无支长度较小值的1/20控制，GB50011-2010（2016年板）-6.4.1条要求。
回复不满足要求：平面布置图下说明1条与图纸互为矛盾，未修改到位。
2. ①大底盘而单塔楼结构嵌固部位在基础底部，仍应考虑地下室顶板的实际嵌固作用，按单塔楼嵌固在地下室顶板和基础底部进行承载力计算，取包络设计；②顶板应满足嵌固楼层的构造要求，且按10.6.2条规定对相应部位的楼板加强构造措施。③地下室周边与塔楼相连的一~三跨框架，其配筋应按单塔楼计算结果包络设计。
②回复不满足要求：地下室顶板厚度图纸与计算书不符，请校审人员及总工认真核查。③回复未见地下室顶板梁配筋简图，其配筋应包络取大值配置。
3. ①地下室超长，需按JGJ3-2010-12.2.3条规定设伸缩后浇带。②在后浇带未封闭时，两边桩基应考虑不能共同工作会对基础梁受力和结构安全产生不利影响，须在图纸中注明该处封缝前主楼荷载加载速度控制要求。③11~12、24交E~G轴处承台周边地下室底板厚度为250mm，如何与整体地下室底板（底板厚度1000mm）协调工作？
回复不满足要求：控制主楼荷载加载速度，是为了后浇带未封闭时不对底板受力产生影响。回复设置膨胀加强带，请提供专家论证意见。
4. 图号G04-3：A轴上墙长大于5米，未按GB50003-2011-6.3.4-2.3条规定设计，建议把剪力墙伸出屋面。
回复不满足要求：TG1-7：DZQ3的尺寸需与下面墙对应。
5. 计算书：
2）偏心率Eey达到60%，偏大，需调整。
回复不满足要求：混凝土结构偏心率Eey一般不宜超过25%。
6）须提供屋面A轴构架梁的抗扭配筋计算书，电梯机房6交H轴剪力墙应按L形伸至屋顶，9、14、22、26交E、D轴上剪力墙应伸至屋顶。
回复不满足要求：回复修改，图纸未见修改。
四.回复应根据意见有针对性的答复，修改了什么，重新计算后的结果是否满足原设计要求均应有交代，而不是给一个替换图让审查人员去帮你复核结果。
提供的试桩报告与图纸上的桩长和承载力不一致，依据不足。

	设计人
	韩世鸿
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	陈义忠
	强制性标准
	5
	
	结构设计 
	0

	审核人
	徐佐友
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	陈义忠
	执业证章号
	4401584-S045
	
	
	

	审查人
	倪 琴
	专业审查号
	10241-S1002
	日  期
	2019.12.23

	复核人
	陈碧风
	专业审查号
	10241-S1013
	日  期
	2019.12.23


