（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏中鑫环保鞋用材料有限公司
	工程名称
	5#厂房

	设计编号
	DYX-19-021-5

	一、强制性条文

2、缺玻璃幕墙内侧的防火挡墙设计（建规6.2.5条）。玻璃幕墙内侧应每层楼板处、隔墙缝隙处应做防火封堵（建规6.2.6条）。

第一次复审意见：该修改后阿防火挡墙高900mm，建筑防火设计说明有自动喷淋系统，但是给排水专业却没有设计自动喷淋系统，问题很严重！
二、强制性标准

1、应在玻璃幕墙下方周边区域合理设置绿化带或裙房等缓冲区域，也可采用挑檐、防冲击雨篷等防护设施（苏建函科〔2015〕297号）。

第一次复审意见：未全覆盖！
五、增加一个强制性标准：
1、第一次复审意见：因结构原因增加屋面一个功能房间，本建筑高度超过24米，应按照高层建筑重新设计（建规2.1.1条）！

	设计人
	崔垒
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	增加一个强制性标准
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李峰
	工业项目负责人：马玉群
	
	建筑功能
	

	注册师
	李峰
	执业证章号
	3201279-006
	
	
	


