（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏弘成环保科技有限公司
	工程名称
	80吨/天危险废物焚烧处置扩建3#危废暂存库

	设计编号
	2018AS-66/205

	一、强制性条文

1、丙类厂房缺排烟设计（建规8.5.2条）。

第一次复审意见：应该按照《建筑防排烟系统技术标准》要求设计（如：仓库净高大于6米，要进行排烟量计算），缺暖通专业的设计图纸！建筑专业应满足暖通专业的要求！
二、强制性标准

1、没有说明原材料是什么？如何确定为丙类（建规3.1.1条）？

第一次复审意见：回复可以了，但应反映在图纸上，问题未闭合！


	设计人
	岳强
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	高继红
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	高继红
	工业项目负责人：朱化军
	
	建筑功能
	

	注册师
	高继红
	执业证章号
	3202022-001
	
	
	


