（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	大亚科技集团有限公司
	工程名称
	天玺花园二期地下车库（二）

	设计编号
	18-AF-025（子项编号08）

	1、 补充Co浓度检测装置联动控制设计说明及控制系统图。

2、 重回强标第五条。

3、 重回其它的第四条（均未设置）。

4、 重回其它的第七条，图例无法区分。

5、 增加了火灾自动报警消防设置，系统图也应修改。


	设计人
	段皓峰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	焦学渊
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钱大勋
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


