（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳项目）图书馆外装饰工程

	设计编号
	

	二、强制性标准
1. 回复说外墙保温一体化的石材幕墙荷载满足原构件承载能力，请设计单位出具有单位和专业负责人签字盖章的证明。

2. 回复说埋件已调整放置梁上，图纸上仍然有部分埋件设置在窗台下口部位，如MJ-01、MJ-02图上3-3、7-7大样图所示，不一一举例，请设计核查并修改。

3. 图中注明的后置锚栓抗拔力值是什么值（极限标准值？设计值）？

三.设计深度

1. 提供锚栓埋件的平面布置图，应注明埋件悬板挑出长度。

2. 提供的立柱伸缩缝设置位置，在上端有悬挑杆件时，不应设置伸缩缝。

3. 在入口的大门两侧设置悬挑长度大于1.0m的装饰柱，应验算悬臂构件和锚栓的抗拔承载力，并沿框柱适当增加埋件个数，确保构件安全、耐久。

4. 东、西两端大门在三层窗台下口处，装饰构件悬挑长度大于1.3m，应验算悬臂构件和锚栓的抗拔承载力，并需采取加强措施，确保构件安全（补做品详图）。


	设计人
	何 斌
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	朱 勤
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	朱 勤
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


