江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2018-050      
项目名称：丹阳市教育投资发展有限公司南京师范大学
中北学院（丹阳项目）图书馆外装饰工程  
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年12月20日     
江苏省建设厅制

丹阳市教育投资发展有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           南京师范大学中北学院（丹阳项目）图书馆外装饰工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年12月20日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	南京师范大学中北学院（丹阳项目）图书馆外装饰工程

	
	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	项目地址
	练湖

	
	建筑面积
	建筑面积：21057.7㎡，

外装幕墙量：6000㎡
	建筑总高度
	28.350m

	
	建筑层数
	地上：6层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	外墙装饰
	建筑类别
	大型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


外装幕墙（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳项目）图书馆外装饰工程

	设计编号
	


	9、要按‘JGJ133-2001之5.6.1-2和5.7.1-1、2条’要求金属石材幕墙构件主要受力部位的最小厚度要求。未标明钢和铝合金等型材的牌号、规格要求和密封胶厚度要求。本工程的收口泛水，防水要求未做表达，应设计顺水向外泛水，并设有滴水防止水倒流。未见各材料之间的密封胶深度要求。

五、其他

1、节点图（设计说明已有）：外装实板面与保温层之间的空腔，应在每层楼板（不在层高处、未断开）处，采用100mm防火封堵材料封堵（建规6.7.9条）。

2、本次审查仅限于外装“石材等幕墙施工图设计”、不涉及原结构、节能、消防部分。

3、扉页：写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人的姓名，并经上述人员签名（2016版国标《建筑工程设计文件编制深度规定》5.1.4条）。

4、外墙石材幕墙许多的“组合杆件”构造做法也比较专业，并没有相应的理论依据，以及存在施工单位的经验做法，请再仔细自查一下：对照相关标准是否能够确保安全？并回复自查结果！


	设计人
	何斌
	图纸疑问及安全隐患
	9
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	朱勤
	项目负责人：？
	
	建筑功能
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳项目）图书馆外装饰工程

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1. 经核查，原结构外墙装饰荷载计算统计是按涂料饰面计算的，请结构设计人员进一步按建筑实际做品复算现荷载是否满足原构件的承载能力。

2. MJ-01-02图纸：窗台下埋件未设在主体构件内，不安全。

3. 后置锚栓锚入结构主体砼构件内的有效长度值需在图中注明，其锚栓抗拔力设计值应进行现场试验，并在图中注明。

四、设计深度

1. 需单独提供锚栓埋件的立面布置图，并注明定位尺寸。

2. 提供的立柱及横梁立面布置图比例太小，无法作为施工图指导文件，应放大出图比例。立柱立面布置图中：应注明立柱、横梁间距尺寸，并应注明立柱伸缩缝设置位置。

3. 图纸和计算书上应有项目负责人和专业负责人签字盖章。


	设计人
	何 斌
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	朱 勤
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	1

	审核人
	朱 勤
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


