（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市凤嘉置业有限公司
	工程名称
	桃源里-8#楼 

	基础形式
	桩  基 
	抗震等级
	三  级

	结构体系
	框  架
	场地类别
	Ⅲ 类

	一.强制性条文: 
1. 经抽查：二层梁在3轴KL18支座和跨中、6交C轴支座负筋配置量小于计算量。不符合GB50010-2010（2015年版）-3.3.2条规定。不一一举例，请全面核查并回复核查结果。
2. 一层和屋面4轴挑梁支座负筋配置超筋了，KL2和WKL3等支座负筋配筋率大于2.0%，箍筋未按GB50011-2010（2016年版）-6.3.3-3条规定设置。
二.安全性问题: 
（无）
三.强制性标准
1. 预应力砼管桩应按DGJ32/TJ109-2001技术规程设计，选用图集及桩砼灌芯做品参见苏G03-2012，桩基施工说明须注明“预制空心管桩连接焊接施工时，应并严格按图集苏G03-2012-44页接桩图分三次堆焊，桩接头焊好后应自然冷却到规定时间方可沉桩，严禁用水冷却或焊完不冷却即沉桩施工”。
2. 两桩承台未按JGJ94-2008-4.2.3-2条规定深受弯构件配筋。
3. 计算书：
1）未见角柱定义信息，地震区框柱应按双偏压计算。
2）大底盘而单塔楼结构嵌固部位在基础底部，仍应考虑地下室顶板的实际嵌固作用，按单塔楼嵌固在地下室顶板和基础底部进行承载力计算，取包络设计（地下室墙体：刚度计算时整体建模计算，强度计算时不建入模型计算）。顶板应满足嵌固楼层的构造要求。
3）需复核飘窗挑板处边梁及屋面B轴构架梁的弯、剪、扭承载力。
四.设计深度
1. 总说明中不是本工程的内容应标出不采用说明或符号。
2. 外挡土墙在楼层处应设暗框梁与框柱拉结加强。
3. 塔楼负二层与地下车库顶面应为地震传力路径，应采取措施来解决有效合理的传力。
4. 关于预制装配构件部分应该提供专门的施工说明和节点大样。
5. 未能正确、准确的提供楼面楼板预制布置图，其深度完全不能满足施工图要求。
6. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。

	设计人
	应巧珍
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	李 强
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	1

	审核人
	于红杰
	
	
	房屋抗震设计
	1

	注册师
	李 强
	执业证章号
	3300603-S014
	
	
	


