	项目概况
	项目名称
	丹阳市华海加油加气站

	
	建设单位
	丹阳市华海石油制品有限公司
	项目地址
	丹阳市经济开发区

	
	建筑面积
	618.64㎡
	建筑总高度
	7.9m

	
	建筑层数
	F2
	耐火等级
	二级/
（加油加气站）

	
	场地类别
	类
	抗震等级
	级

	
	规模
	2层、跨度8.2m、吊车无、面积≤5000㎡
	基础形式
	

	
	结构体系
	框架结构
	建筑类别
	中型（工业/加油加气站）

	勘察单位
	
	资质等级
	级

	设计单位
	江苏天辰化工设计院有限公司
	资质等级
	甲级？

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	1、复查：什么类型的甲级？能否设计建筑工程类项目设计？
2、缺项目负责人（设计方/五方责任人），缺专业负责人。



	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市华海石油制品有限公司
	工程名称
	丹阳市华海加油加气站

	设计编号
	T170326DD01/02AR

	一、强制性条文

1、每层不大于200㎡，不是每个房间的概念，所以二层应设的两个安全出口，且应满足规范安全出口的要求！应互相连通（建规5.5.8条）。
二、强制性标准

无

三、安全隐患
1、设计依据中最重要的一个规范没有？《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156-2012 (2014年版)，加油站的等级划分没有？加气站的等级划分？相关设计（特别是所有建筑、油罐、外墙各油气系统等之间的间距）也没有？应逐条对照该规范进行设计！建议：重新设计、重新出图！
四、其他

1、没有总图？相关内容也没有？无法审查！
2、大雨棚设计不到位，没有剖面图？没有大样图？无法施工！



	设计人
	刘倩云
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	？
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	朱燕
	工业项目负责人：？
	
	建筑功能
	

	注册师
	朱燕
	执业证章号
	3200632-002
	
	
	


