
连云港市胜海污水处理有限公司（勘察）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	园区污水厂污水处理提标改造及总排口规范化建设项目
	
	管道总长约2266m，其中K0+811∽K1+253段为托管施工，其余各段均采用开挖

施工，金属管道
	乙级
	IV类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

无

违反强制性标准方面

1、因埋设管道为金属管道，未对管道埋设深度范围内的各岩土层进行电阻率测试，不符合DGJ32/TJ208-2016第11.5.6条及CJJ56-2012第8.1.4条。

三、其他

1、请按GB50011-2010（2016版）规范提供该工程的抗震设防烈度、地震加速度及所属组数。



	设计人
	
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	丁卫

	违反强制性条文数
	无
	违反强制性标准数
	1

	审查人
	
	认定证书号
	
	日  期

	复核人
	
	认定证书号
	
	2019.2.26



